Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a i 4 w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w związku występowaniem elementu zagrożenia życia ludzi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie mieści się w istniejącym obiekcie usytuowanym w Pajęcznie przy ul. 1-go Maja 52, 98-330 Pajęczno.

Budynek administracyjno-biurowy kontrolowanej jednostki, to budynek wolnostojący, podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, wybudowany metodą technologii tradycyjnej, murowany. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły. Wykonany w klasie odporności pożarowej „C”, zaklasyfikowany jako budynek niski, kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku tym znajduje się jedna klatka schodowa, będąca pionową drogą ewakuacyjną, łącząca kondygnację podziemną z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem użytkowym. Obiekt wyposażony jest w podstawowe instalacje: wodno-kanalizacyjną z sieci miejskiej, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na olej opałowy, elektryczną, telefoniczną, hydrantową i częściowo monitoringu. Budynek administracyjno-biurowy jednostki stanowi pojedynczą strefę pożarową, ma kubaturę wielkości 3.040, 86 m3, wysokość około 11,80 m.

Od strony południowej do budynku przylegają trzy murowane garaże, przed którymi znajduje się parking wewnętrzny. Z tyłu budynku, od strony wschodniej, znajduje się 5 garaży samochodowych.

Kontrolowany obiekt ma zagwarantowany dostęp do drogi publicznej, poprzez bezpośredni kontakt z ulicą 1-go Maja. Droga ta pełni funkcję drogi pożarowej dla przedmiotowego obiektu.

Budynek jest w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi wymiary pionowych dróg ewakuacyjnych tj.:

- zawężenie wymaganej szerokości spoczników międzypiętrowych wynoszące od 0,83 m do 0,94 m wobec wymaganej 1,5 m.

- Zamontowanie sufitów podwieszanych na drogach ewakuacyjnych I i II kondygnacji nadziemnej budynku komendy, nieposiadających certyfikatu zgodności CE lub aprobaty technicznej ITB potwierdzającej ich niepalność bądź trudnozapalność oraz brak atestu pozwalającego na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

- W sali odpraw na ścianach są zamontowane panele ścienne, a na suficie kasetony podwieszane nie posiadające certyfikatu zgodności CE lub aprobaty technicznej ITB potwierdzającej ich niepalność bądź trudnozapalność oraz brak atestu pozwalającego na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

- W pomieszczeniu serwerowni na ścianach są zamontowane panele ścienne nie posiadające certyfikatu zgodności CE lub aprobaty technicznej ITB potwierdzającej ich niepalność bądź trudnozapalność oraz brak atestu pozwalającego na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

- Szerokości drzwi wyjściowych głównych z budynku komendy, drzwi wyjściowych na dziedziniec wewnętrzny jednostki, a także drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku wynosi 0,84 m wobec wymaganej 1,2 m.

- Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku jednostki.

- Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego przy zapewnionym jednym kierunku ewakuacji wynosząca 37,22 m, wobec wymaganej 30 m.

- Brak oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz brak zabezpieczenia zejścia schodami do piwnicy znajdującej się poniżej poziomu terenu w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji np. ruchomą barierką.

- Brak zabezpieczenia przejść i przepustów instalacyjnych w pomieszczeniu kotłowni i magazynie oleju opałowego w wymaganej klasie odporności ogniowej - dotyczy to ścian i stropów stanowiących elementy oddzielania przeciwpożarowego.

- Brak zabezpieczenia przejść i przepustów instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni w wymaganej klasie odporności ogniowej - dotyczy to ścian i stropów stanowiących elementy oddzielania przeciwpożarowego.

- Zawężenie wymaganej szerokości biegu schodów klatki schodowej (od 0,85 m do 1,15 m), wobec wymaganej 1,2 m,

- Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - piwnica oraz korytarz poddasza użytkowego,

- W pomieszczeniu magazynu oleju opałowego brak skutecznego uziemienia instalacji nalewowej do zbiorników oleju opałowego, a także brak uziemienia tych zbiorników, usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

- Na poddaszu użytkowym brak oddzielenia pomieszczeń biurowych przegrodami o klasie odporności ogniowej, od palnej konstrukcji dachu.

- Na poddaszu użytkowym z pomieszczeniami biurowymi, w końcu korytarza, od strony północnej i południowej zamontowano drzwi drewnopodobne oddzielające korytarz od pozostałej części poddasza.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać:

- zakres, przedmiot i podstawę opracowania

- opis techniczny budynku.

- ustalenia formalne i prawne.

- analizę stanu zabezpieczeń ppoż.

- propozycję rozwiązań zastępczych (zamiennych).

- podsumowanie i szacunkowy kosztorys dostosowania budynku

- zakres niezgodności, analiza i ocena zastosowanych rozwiązań zastępczych oraz harmonogram ich wykonania

- akceptacja rozwiązań zastępczych (zamiennych) przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej