PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt antenowy rurowy H = 15 m

Data wykonania: 12.10.2016

Adres lokalizacji: Komenda Powiatowa Policji Środa Wlkp., ul. Harcerska 22

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Maszt stalowy rurowy posadowiony na dachu IV piętrowego budynku Policji. Dach płaski pokryty  papą.  Maszt  Ø 108 mm/Ø 76,1 mm. Segmenty masztu łączone kołnierzowo, śrubami M16x70mm. Śruby kwalifikują się do wymiany. Podstawa zamocowana pod obróbką blacharską. Podstawa niewidoczna bez możliwości oceny. Maszt wyposażony we włazy. Trzon masztu usztywniony odciągami linowymi w dwóch poziomach i czterech kierunkach, liny odciągów Ø 6 mm, stan lin i osprzętu linowego kwalifikuje je do wymiany. Kotwy odciągów linowych zakotwione w stropie.

2. Powłoki zabezpieczające:

Konstrukcja masztu malowana. Widoczne liczne ogniska korozji. Stan wymalowań dostateczny.

3.  Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu, na wspornikach, zamontowane są dwie anteny PROCOM CXL 2-3 LW, ok. 3 m od szczytu na dwóch wspornikach zamontowane są dwie kolejne anteny od anteny PROCOM CXL 2-3 LW. Od anten biegną kable typu H-1000. Kabel do trzonu masztu mocowane uchwytami kablowymi, po połaci dachu kable ułożone w korycie kablowym Baks 50. Przy podstawie masztu na każdym kablu zamontowany jest uziemiacz kablowy, a w skrzynce PCV na kominie znajdują się bezpieczniki przepięciowe.

4. Oświetlenie:

Maszt nie posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt podłączony do instalacji odgromowej budynku.

6. Wnioski i zalecenia:

Zaleca się:

- wykonanie wymiany odciągów linowych wraz z osprzętem linowym (kausze, zaciski, śruby rzymskie),

- wykonanie wymiany śrub M16x70 mm, łączących segmenty masztu,

- przewidzieć w ciągu najbiższych dwóch lat malowanie masztu.