ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Opis techniczny do projektu

- Informacja BIOZ

- Karty techniczne produktów

- Załączniki

- Część rysunkowa

- Oświadczenia projektanta

PROJEKTANT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany na roboty budowlane obejmujące:

Przebudowa oświetlenia ulicznego dla zadania pod nazwą: „ Rozbudowa Miejsc parkingowych w Złotowie”

Inwestor: Gmina Miasto Złotów; Aleja Piasta 1; 77-400 Złotów

Obiekt: działki nr: 254, 298/1, 336/1, 241/6, 241/1, 242/3, 243/1, 244/3, 245/3, 246/3, 247/3, 255/3, 240, 256, 257, 335

został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż.

Bogusław Pańczyniak

…………………………………

(data i podpis projektanta)

SPRAWDZAJĄCY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany na roboty budowlane obejmujące:

Przebudowa oświetlenia ulicznego dla zadania pod nazwą: „ Rozbudowa Miejsc parkingowych w Złotowie”

Inwestor: Gmina Miasto Złotów; Aleja Piasta 1; 77-400 Złotów

Obiekt: działki nr: 254, 298/1, 336/1, 241/6, 241/1, 242/3, 243/1, 244/3, 245/3, 246/3, 247/3, 255/3, 240, 256, 257, 335

został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż.

…………………………………

(data i podpis projektanta)

- Opis techniczny do projektu

SPIS TREŚCI:

1.	Uwagi ogólne	5

1.1.	Zakres projektu	5

1.2.	Podstawa opracowania	5

2.	Opis techniczny	5

2.1.	Stan istniejący	5

2.2.	Charakterystyka ulic – wytyczne do projektowania	5

2.3.	Zasilanie elektroenergetyczne ośw. ulicznego ocwód SZ-1	7

2.4.	Zasilanie elektroenergetyczne ośw. ulicznego obwód SZ-2	8

2.5.	Słupy i oprawy oświetlenia  ulicznego	8

2.6.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	9

2.7.	Ochrona od przepięć	9

2.8.	Dokumentacja konieczna do odbioru urządzeń elektroenergetycznych:	9

2.9.	Uwagi końcowe	10

3.	Zestawienie podstawowych materiałów	11

3.1.	Uwagi:	11

4.	BHP na placu budowy	11

4.1.	Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:	11

3.2	Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych:	12

Uwagi ogólne

## Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna, w Złotowie, jednostka ewidencyjna: Złotów – Miasto 303101_1 Obręb: 0088

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Zlecenie inwestora;

- Normy i przepisy;

- Wizja lokalna w terenie;

- Mapa do celów projektowych.

Opis techniczny

## Stan istniejący

W chwili obecnej, obszar objęty projektem jest oświetlony oprawami drogowymi ze źródłami oświetleniowymi sodowymi wyładowczymi na słupach FeZn oraz strunobetonowymi. Właścicielem oświetlenia jest Enea Oswietlenie. Całość zakresu przebudowy przewiduje demontaż starego oświetlenia w porozumieniu z zakładem Enea Oświetlenie oddział Piła. Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane budynki mieszkalne oraz podziemne uzbrojenie terenu.

Charakterystyka ulic – wytyczne do projektowania

Zgodnie z normami:

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

•	Typowa prędkość głównego użytkownika: średnia (między 30 i 50 km/h)

•	Główny użytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszające się pojazdy

•	Inni dopuszczeni użytkownicy: rowerzyści, piesi

•	Wykluczeni użytkownicy: brak

•	Sytuacja oświetleniowa: B1

•	Połączenie do innej ulicy: zwykłe skrzyżowania

•	Strefa konfliktowa: nie

•	Środki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

•	Natężenie strumienia pojazdów [liczba sztuk na dobę]: <7000

•	Natężenie strumienia ruchu rowerzystów: normalna

•	Trudność nawigacji: normalna

•	Zaparkowane pojazdy: tak

•	Kompleksowość pola widzenia: normalna

•	Poziom luminancji otoczenia: niski

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja terenu.

Projekt przewiduje:

• Budowę kablowej instalacji oświetleniowej,

• Montaż słupów i opraw oświetleniowych,

• Demontaż słupów (wysięgników) i opraw oświetleniowych,

Przejścia pod drogami prowadzić w rurze ochronnej  HDPE110 oraz pozostałej części DVR Ø75. Projektowany kabel należy układać w rurze w wykopie o głębokości - 80cm linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, wystarczającym dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy szafce oświetlenia ulicznego ZKP10-SO1 należy pozostawić zapasy kabla o długości min. 2 m. Pod kablem należy wykonać 10cm podsypkę z piasku przesianego i taką samą warstwą piasku kabel przysypać. Następnie kabel przysypać jeszcze 15-20cm warstwą gruntu rodzimego i ułożyć nad nim folię ochronną koloru niebieskiego. Folia powinna znajdować się w odległości 25-30cm od powłoki kabla.  Przed wykonaniem zasypania kabla gruntem rodzimym na dno wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 25×3 do uziemienia konstrukcji słupów. Bednarkę ocynkowana kłaść na głębokości 50 cm od poziomu terenu. Rów kablowy zasypywać warstwami ubijając poszczególne warstwy. Po wykonaniu prac przy układaniu kabla i po jego zasypaniu nawierzchnię należy doprowadzić do pierwotnego stanu. Zakłada się, że w czasie prowadzenia wykopów wykonawca prac może natknąć się na różne inne przeszkody, które są pominięte na podkładzie geodezyjnym. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest do zastosowania z własnej inicjatywy takich osłon, aby prace wykonane były zgodnie z obowiązującą normą PN-76/E-05125. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić jednostce geodezyjnej.

Dopuszcza się mechaniczną realizację wykopów pod kable, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na występujące urządzenia podziemne (kable Nn, kable telekomunikacyjne, telewizyjne i sieci sanitarne oraz gazowe). Kable należy czytelnie opisać we wnękach słupów oświetleniowych. Opis winien być wykonany i zawierać typ i przekrój kabla oraz kierunek jego ułożenia. Projektowany oświetleniowy kabel Nn 0,4kV należy prowadzić w odległości :

min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV

min. 50cm od istniejącej sieci wodociągowej i gazowej

min. 50cm od istniejących kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejących granic działek i fundamentów

min. 80cm od istniejących słupów linii napowietrznych

min. 150cm od istniejących drzew.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe zachowanie zbliżeń do urządzeń obcych to wynikłą kolizję należy zlikwidować za pomocą zastosowania rur przepustowych i osłonowych z zachowaniem minimalnych zbliżeń.

Po ułożeniu kabli w ziemi dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji każdego odcinka oddzielnie. Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Zasilanie elektroenergetyczne oś. ulicznego obwód SZ-1

Z istniejącej rozdzielni oświetleniowej podlegającej przebudowie ZKP10-SO1 wyprowadzić obwody zasilające oświetlenie uliczne SZ-2/1do14,       SZ-2/PO1do15, SZ-2/P1do6, SZ-2/3-1do3. Plan zagospodarowania pokazano na rys. nr E-01. Schemat obwodów jednokreskowych pokazano na rysunku E-02. Przejścia pod drogami prowadzić w rurze HDPE110 a w pozostałej części kabel układać w rurze DVR75 na dnie rowu zgodnie z wytycznymi prowadzenia i układania kabli nn 0,4kV. Oprawy oświetleniowe zasilić poprzez Złącze słupowe TB-2 i TB1. Co trzecia lampa zasilana z tej samej fazy napięcia trzyfazowego. Dla zasilania obwodów oświetleniowych w szafce ZKP10-SO1 należy dobudować odpowiednie zabezpieczenia i zaciski odejściowe szeregowe 35 mm². Z szafy oświetleniowej należy wyprowadzić projektowane obwody oświetleniowe kablem YAKY 4×25mm² pozostawiając zapas kabla przy szafie ok. 2m. Projektowane obwody należy zabezpieczyć w szafie ZK10-SO1 wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi 1-biegunowymi o wartości 16A, charakterystyce C i zdolności zwarciowej min 6kA. Obwody załączane będą poprzez stycznik o obciążalności styków 63A wysterowany zegarem astronomicznym.

Zasilanie elektroenergetyczne ośw. ulicznego obwód SZ-2

Z istniejącego słupa oświetleniowego ul. W Sienkiewicza  wyprowadzić obwód zasilający oświetlenie uliczne SZ-2/1do14, SZ-2/PO1do15, SZ-2/P1do6, SZ-2/3-1do3. Obwód zasilający ulicę W. Sienkiewicza i ul. Szpitalną zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym 3xS301C16. Plan zagospodarowania pokazano na rys. nr E-01. Schemat obwodów jednokreskowych pokazano na rysunku E-03. Przejścia pod drogami prowadzić w rurze HDPE110 a w pozostałej części kabel układać w rurze DVR75 na dnie rowu zgodnie z wytycznymi prowadzenia i układania kabli nn 0,4kV. Oprawy oświetleniowe zasilić poprzez Złącze słupowe TB-2 i TB1. Co trzecia lampa zasilana z tej samej fazy napięcia trzyfazowego.

Słupy i oprawy oświetlenia  ulicznego

Projektuje się oświetlenie uliczne za pomocą lamp oświetleniowych  rozmieszczonych w terenie zgodnie z rys. nr E01. W projekcie przyjęto oprawy

- CUDDLE II LED ośw. drogi

- ISKRA LED P ośw. przejść dla pieszych.

- ISKRA LED PROG12, OW LED ośw. chodników dla pieszych

Na ul Szpitalnej oprawy należy zamontować za pośrednictwem wysięgników o długości 1 i 2 metry zgodnie z dyspozycją rysunkową E01 na słupach FeZn lup słupach aluminiowych zachowując kolorystykę ocynku. Wysokość montażu oprawy 7,7m nad poziom gruntu. Słupy wyposażone w przyłącze dla zasilania oświetlenia dekoracyjnego na wysokości 4,5m. Dla oświetlenia przejść przez jezdnię oprawy montować na słupie o wysokości nad poziom gruntu 5m. Dla posadowienia słupów projektuje się fundamenty prefabrykowane typu zgodnego do dobranych typów słupów oświetleniowych. Wszystkie fundamenty należy przesmarować ponownie masą bitumiczną i posadowić w pasie zieleni. Kable oświetleniowe YAKY 4×25mm² , w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu należy wprowadzać do słupów w osłonie z rur osłonowych DVR 50 o długości min 0,5 m. Załączanie opraw będzie odbywało się automatycznie lub w trybie ręcznym za pomocą układu automatyki w projektowanej szafie SO-1. Projektowane słupy posiadają otwory technologiczne do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych TB1 i TB2. W słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, przewodem YDY 3×1,5mm2, który zabezpieczyć wkładką topikową DO2-4A. Konstrukcje słupów uziemić za pomocą płaskownika ocynkowanego FeZn 25x3. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim zaciski ochronne słupów połączyć z zaciskami ochronno – neutralnymi złączy słupowych. W zależności od wykorzystania materiału z jakiego będzie wykonany słup (aluminiowy, ocynkowany) dobrać go pod względem kolorystycznym zgodnie z kolorem ocynku. (słup malowany, oksydowany).

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Obowiązującym systemem ochrony od porażeń w sieci jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla projektowanej instalacji oświetleniowej systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) należy połączyć płaskownik ocynkowany FeZn25x3 zaciski ochronne wszystkich słupów. Po ustawieniu słupów dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi.

Ochrona od przepięć

Dla ochrony projektowanych opraw oświetleniowych typu LED przed przepięciami należy we wnękach słupów zabudować ograniczniki przepięć typu DEHNcor L 1P 275. Ograniczniki przyłączyć do zacisków L i PEN tabliczki bezpiecznikowej.

Dokumentacja konieczna do odbioru urządzeń elektroenergetycznych:

  - protokoły odbioru robót zanikających

  - protokoły pomiarowe izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień

  - dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi  zmianami powstałymi w trakcie budowy)

  - dziennik budowy z adnotacją uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wytyczeniu w terenie linii kablowych

  - inwentaryzacja geodezyjna

  - pomiary natężenia oświetlenia przejść dla pieszych orz oświetlenia drogowego

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. Do odbioru przedstawić protokoły z badań instalacji elektrycznej zgodnie z normą: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie.

  - protokół z pomiaru oporności izolacji kabli

  - protokół z pomiaru rezystancji uziemień

  - protokół z pomiaru skuteczności zerowania

  - protokół z pomiaru natężenia oświetlenia

Prace powinny być wykonane przez jednostkę mającą uprawnienia do wykonywania robót branży elektrycznej. Ze względu na istniejące, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej oświetleniowej linii kablowej Nn prace należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

  - Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać pozwolenie na budowę projektowanych urządzeń.

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody na zajęcie pasa drogowego.

  - Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk słupów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą należy zlecić jednostce geodezyjnej.

  - Bezwzględnie zastosować się do wytycznych ZUDT

  - Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru jego ułożenia w ziemi przez właściwych przedstawicieli Inwestora.

  - Przed oddaniem projektowanych urządzeń do eksploatacji należy dokonać pomiarów i badań ochronnych, z których sporządzić odpowiednie protokoły.

  - Stosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do stosowania.

  - Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiałów należy rozliczyć się protokolarnie.

  - Całość robót wykonać w sposób staranny i estetyczny.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej budowie.

  - Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

Zestawienie podstawowych materiałów

  - Uwagi:

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej budowie.

  - Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

BHP na placu budowy

  - Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy określić położenie podziemnych sieci i je oznaczyć - zgodnie z zapisami w protokole ZUDP dokonać stosownych czynności. Określić bezpieczne odległości od istniejących sieci, w jakich mogą być wykonywane prace i określić sposób wykonywania robót.

W czasie robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem do nich przechodniów za pomocą barier wykonanych w postaci stojaków i desek lub taśmy w kolorze czerwono – białym, ustawionych wzdłuż wykopów. W miejscach, w których piesi muszą przekraczać wykopy, należy umieścić pomosty nad nimi zaopatrzone na całej długości w dwie poręcze o wysokości 1,2 m.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego nadzór.  Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia., mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m. lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacji geologiczno-inżynierska.

Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku nie stosowania zabezpieczeń ażurowych wykonywać wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m. Przebywanie osób między koparką a ścianą wykopu jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Zabrania się przebywania i przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu, w zasięgu jego pracy.

  - Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych:

Podstawowe zasady BHP i higieny;

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakresie prowadzenia robót elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokości. Budowę i montaż elementów linii należy prowadzić zgodnie z :

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym,

- szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprzętu

- budowlanego i montażowego stosowanego przy realizacji linii.

Szczegóły wykonania prac w pobliżu urządzeń lub przy urządzeniach pod napięciem, uzgodnić w ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wałcz, ze względu, że znajduje się on pod napięciem. Prace wykonać zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Operator Sp. z o. o. Zakłada się, że w czasie prowadzenia wykopów wykonawca  prac może natknąć się na różne przeszkody, które są pominięte na podkładzie geodezyjnym. W związku z tym wykonawca zobowiązany  jest  do zastosowania z własnej inicjatywy takich osłon,  aby  prace  wykonane  były  zgodnie  z  obowiązującą normą PN-76/E-05125.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, rozdzielniach rozdzielczych oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wyładowań atmosferycznych.

| odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych PN-76/E-05125 | najmniejsza dopuszczalna odległość w cm | najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |
| --- | --- | --- |
| RODZAJ URZĄDZENIA PODZIEMNEGO | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Granica pasa drogowego i fundamentów budynków | --- | 50 |
| Pnie drzew | --- | 150 |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i niepalnymi o ciśnieniu do 49 kPa ( 0,5 at ) | 80* przy śr. rurociągu < 250 mm, 150** przy śr. rurociągu > 250 mm | 50 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 49 - 392 kPa ( 0,5 - 4 at ) | j.w. | 100 |
| Rurociągi z cieczami palnymi | j.w. | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu powyżej 392 kPa ( 4 at ) | wg BN-71/8976-31 | wg BN-71/8976-31 |
| Zbiorniki z płynami palnymi | 200 | 200 |
| Części podziemne linii napowietrznych | --- | 80 |

- - dopuszcza się odległość 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej,

- - dopuszcza się odległość 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej,

| odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach PN-76/E-05125 | najmniejsza dopuszczalna odległość w cm | najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |
| --- | --- | --- |
| SKRZYŻOWANIE LUB ZBLIŻENIE | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |
| Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą się stykać |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami na napięcie powyżej 1 kV | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
| Kabli różnych użytkowników | 50 | 50 |
| Kabli z mufami sąsiednich kabli | nie należy krzyżować | 25 |

Jeśli spełnienie podanych warunków nie jest możliwe ze względów technicznych to mogą one być zmniejszone pod warunkiem, że w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zastosowane będą środki ochrony w postaci rur, przegród, przykryć itp.

Podpis Sprawdzającego  					Podpis projektanta

- Karty techniczne produktów

- ZAŁĄCZNIKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik 1. Załącznik 2. Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Załącznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego

Załącznik 3. Zaświadczenie o wpisie sprawdzającego na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Załącznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego

Załącznik 5. Karty katalogowe opraw oświetleniowych

Załącznik 6. Obliczenia

- Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Zaświadczenie o wpisie sprawdzającego na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego

- ZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. E01: Plan zagospodarowania terenu - Oświetlenie

Rys. E02: Schemat ideowy oświetlenia obwód SZ-1

Rys. E02: Schemat ideowy oświetlenia obwód SZ-2