Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 r.

...........................................

pieczęć Zamawiającego

...........................
...........................
...........................

ZAPYTANIE OFERTOWE

Naczelny Sąd Administracyjny zwraca się z prośbą o przesłanie w terminie do dnia 22.06.2022 roku oferty na dostawę UPS-a 15kVA z bateriami do budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej.

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Dostawa UPS-a 15kVA z bateriami w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

- Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od wyboru oferty.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

  - W formularzu ofertowym Wykonawca poda w PLN cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. szkolenia, testy, opłaty, podatki). Cena uwzględnia również wszelkie składniki ryzyka związane z realizacją zamówienia.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Termin składania ofert upływa 22.06.2022 roku.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia

1.Wstęp

1.1. Zamawiający:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

NIP 5251568048, REGON: 000849310

1.2 Nazwa zamówienia:

"Dostawa UPS-a 15kVA z bateriami w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej”.

1.3 Adres Obiektu

UPS z bateriami będzie należało dostarczyć i zainstalować w pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

2. Stan obecny

2.1  W pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie znajduje się następujący UPS:

- 1 szt. - typ Astrid Infinity 3300 15 kVA, z bateriami (60 szt.). Dane akumulatora SBL 9-12L x12V 9Ah). UPS z bateriami umiejscowiony jest w pomieszczeniu rozdzielni głównej w  budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, włączony jest w instalację by passa zewnętrznego.  Stary UPS z bateriami należy wyłączyć i włączyć w jego miejsce dostarczony nowy UPS i baterie.

3. Przedmiot zamówienia - dostawa i montaż UPS-a

3.1. Do pomieszczenia rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa należy dostarczyć i zainstalować:

- 1 szt. UPS 15kVA z bateriami

3.2  Dostawa i montaż nowego UPS-a obejmuje:

a) demontaż starego UPS-a podłączonego pod by passy zewnętrzne w sposób minimalizujący przerwy w zasilaniu obwodów elektrycznych do nich podłączonych

b) utylizacja starego UPS-a i baterii zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa

c) montaż nowego UPS-a wraz z bateriami

d) podłączenie UPS-a  pod  istniejącą instalacje zasilająco-odbiorczą i by pass zewnętrzny bezprzerwowy

e) uruchomienie UPS-a z przetestowaniem ich  pracy we wszystkich możliwych reżimach

f) instruktaż (szkolenie) pracowników Zamawiającego  w obsłudze dostarczanego  UPS–a

g)  dostarczenie dokumentacji UPS-a w języku polskim

4.  Wymagania dotyczące parametrów dostarczanego  UPS-a

4.1 Parametry dla UPS-a 15kVA

4.1.1 Wejście

Napięcie zasilające       380 / 400 / 415 VAC

Tolerancja napięcia      + 18% / –18% (przy 100% obciążeniu)

Częstotliwość               50/60 Hz

Tolerancja częstotliwości    + 15%  -15%

Wejściowy współczynnik mocy  > 0,99

THDi     < 5%

4.1.2 By pass

Bypass automatyczny

Bypass serwisowy bezprzerwowy

Napięcie zasilające        380 / 400 / 415 VAC

Tolerancja napięcia       10%

Częstotliwość                50/60 Hz

Tolerancja częstotliwości     10%

4.1.3. Wyjście

Napięcie nominalne       380 / 400 / 415 VAC

Tolerancja napięcia       1% (statyczne obciążenie)

Częstotliwość                50/60 Hz (konfigurowalne)

Tolerancja częstotliwości   0,1%

Power factor     0,8

THDu   < 2%

Współczynnik szczytu   3:1

Sprawność w trybie On-Line / ECO        > 94%/ 96%

Przeciążalność  < 110% – 60 min, < 150 % – 1 min

4.1.4 Baterie

Start z baterii  - nie jest wymagany

Praca na bateriach przy 0,9 mocy nominalnej min. 15 min. Dostarczone akumulatory mają charakteryzować się 10 -12 - letnim gwarantowanym okresem eksploatacji. Rok produkcji dostarczonych akumulatorów nie może odbiegać od roku, w którym dokonuje się dostawy.

4.1.5 Inne:

Wskaźnik stanu pracy panel LCD, alarm dźwiękowy

Komunikacja  RS-232, port stykowy Dry Contact, SNMP

Złącze zdalnego wyłącznika P. Poż. (EPO) Wyłącznik P. Poż.

Wyposażenie zasilacza w kartę komunikacyjną Modbus-IP z webserwerem, a następnie podłączenie go do sieci komputerowej BMS dla monitorowania zdalnego i po zmianach w BMS do rejestrowania np. awarii.

4.2   Wymagania dotyczące parametrów dostarczanej  1 szt. - UPS 15kVA

4.2.1 odmiana UPS-a  - Tower

• Napięcie zasilające     380 / 400 / 415 VAC

• Napięcie wyjściowe  380 / 400 / 415 VAC

• technologia ON-LINE (podwójna konwersja)

• pełna sinusoida

• współczynnik mocy: na poziomie 0.9

• dwustronna komunikacja i zarządzanie , przez wbudowane porty USB, RS232,  karta SNMP

• możliwość rozszerzania o zewnętrzne moduły bateryjne

• By-pass serwisowy bezprzerwowy z zabezpieczeniami

• wbudowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD

• złącze awaryjnego wyłączenia EPO (np. dla systemu przeciwpożarowego)

4.2.2 Baterie

•     Wewnętrzne/Zewnętrzne – rodzaj baterii determinowany czasem pracy UPS przy 0,9 mocy nominalnej

•     Start z baterii -   nie wymagane

•     Praca na bateriach przy 0,9 mocy nominalnej min. 15 min.

5. Warunki serwisowe

Minimalne wymagania Zamawiającego odnośnie serwisu

5.1 Zgłoszenie  - 5 dni w tygodniu 8 godz. / dobę (8:00 – 16:00)

5.2 Przystąpienie do naprawy -  maksimum do 3 dni roboczych

5.3 Naprawa -  maksimum do 10 dni roboczych

5.4 Gotowość Serwisowa -  w cenie dostawy UPS-a i baterii.

5.5 Dwa przeglądy serwisowe po 11 miesiącach i po 23 miesiącach eksploatacji UPS-a z bateriami wliczony w cenę dostawy UPS-a

5.6 Zgłoszenia o uszkodzeniu UPS-a będą zgłaszane Wykonawcy elektronicznie lub telefonicznie na: e-mail: …………………………

5.7   Naprawa – w przypadku naprawy trwającej w okresie gwarancyjnym powyżej 14 dni kalendarzowych Wykonawca  dostarczy  UPS  zamienny/tymczasowy  o  parametrach  nie  gorszych  do czasu naprawy uszkodzonego zasilacza.

6. Gwarancje

6.1 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznej gwarancji na UPS wraz z bateriami od daty podpisania protokołu odbioru włączonego w układ elektryczny UPS-a, oraz przeprowadzenia 2 przeglądów-konserwacji w ramach zaoferowanej  w postępowaniu ceny po 12 i 23 miesiącach eksploatacji UPS-a.

6.2 Zgłoszenia awarii: min 5 dni w tygodniu 8 godzin dziennie pisemne: e-mailem lub pocztą tradycyjną. Naprawa ostateczna urządzenia: maks. do 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii

7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

7.1 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 40 dni od podpisania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji pracy

- zabezpieczenia osób trzecich

- ochrony środowiska

- warunków BHP i PPOŻ

7.2 Po zakończeniu prac zostanie spisany protokół końcowy przyjęcia dostawy i montażu UPS-z bateriami.

8. Wizja lokalna

Wizji lokalnej dotyczącej usytuowania i podłączenia przewidzianego do wymiany UPS-a należy dokonać przed złożeniem oferty cenowej:

- w pomieszczeniu rozdzielni głównej w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa  po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą techniczną budynku tel. 22 551 60 60.

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

FORMULARZ  OFERTOWY

# ZAMAWIAJĄCY

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie dostawy UPS-a 15kVA z bateriami do budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej oferujemy realizację usługi wg zasad i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami za cenę: .............. zł brutto (słownie: …………….…… …… ……………………………………….............................. złotych).

- Czynności objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

......................................................

(data i podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)