Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

Kod CPV 45330000 - 9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45453000 - 7   Roboty remontowe i renowacyjne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu zbiornika ziemnego wraz z kanalizacją odcieków na terenie  Regionalnego  Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu zbiornika ziemnego wraz 
z kanalizacją odcieków na terenie  Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.

Zakres robót obejmuje remont zbiornika ziemnego przy podczyszczalni ścieków oraz wykonanie remontu kanalizacji grawitacyjnej wraz z armaturą w celu odprowadzenia nadmiaru odcieków ze zbiornika do istniejącej przepompowni odcieków.

Zakres robót związanych z remontem zbiornika ziemnego obejmuje:

- Odprowadzenie istniejących odcieków ze zbiornika i wywiezienie ich 
na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

Podczas wykonywania przymiotowych prac należy zapewnić pracownikom odzież ochronną oraz zabezpieczenie w szelki, pasy, liny przed ewentualnym upadkiem do zbiornika.

- Opróżnienie zbiornika z zalegającego na jego dnie osadów. Wydobyty osad należy wywieźć pojazdami na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający jest posiadaczem i wytwórcą odpadów.

- Oczyszczenie wewnętrznej część zbiornika z traw, chwastów itp.

- Uzupełnienie w zbiorniku wszelkich ubytków betonu wraz z wymianą uszkodzonych betonowych płyt „chodnikowych”.

- Zdemontowanie na koronie zbiornika istniejących płyt „chodnikowych”, dokonanie segregacji wybierając materiał możliwy do ponownego wbudowania, odłożenie i zabezpieczenie do czasu montażu.

- Wykonanie nowej podsypki piaskowej oraz warstwy grunto-cementu 
i ponowne ułożenie zdemontowanych płyt chodnikowych dokładając brakujących w miejsce uszkodzonych.

Materiał uszkodzony należy zutylizować.

- Dokonanie przeglądu istniejącej barierki ochronnej, wykonanie ewentualnej naprawy, czyszczenia z rdzy, następnie pomalowanie farbami (odnowienie).

- Montaż płyty nastudziennej betonowej wraz z włazem typu ciężkiego na istniejącej studni DN1200.

- Po wykonaniu robót konserwacyjnych i pozytywnym obiorze przez Zamawiającego należy przystąpić do napełnienia zbiornika.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy należy przystąpić do robót związanych 
z wykonaniem prac konserwacyjnych dla zbiornika ziemnego. Przed przystąpieniem 
do robót należy odciąć dopływ odcieków. Teren należy oznakować tablicami ostrzegającymi  przed  pracami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz o grodzić teren taśmą

ostrzegawczą. Należy zapewnić minimum powierzchni do manewrowania samochodami 
i sprzętem. Teren wykonania robót należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed wstępem osób niezatrudnionych przy przedmiotowych robotach. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Kanalizacja grawitacyjna odcieków wykonać w wykopie otwartym, na podsypce piaskowej gr. 15cm, ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnych oraz w obsypce z piasku do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu przewodu poddać go próbie na infiltrację i eksfiltrację aby uzyskać pewność szczelności przewodów. Wszystkie kanały wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 – profil podłużny gdzie przedstawiono rzędne posadowienia rur i studni oraz podano szczegóły podłączeń. Kanały grawitacyjne wykonać z PCV-U DN200 SN12 (wzmocnione, lite) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowaną uszczelką w kielichu rury. Rewizyjne studnie betonowe Ø1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004. Studnie betonowe należy posadowić na chudym betonie gr. 10cm, natomiast dolną cześć komory wykonać jako monolityczną z kinetą ¾ wysokości kanału grawitacyjnego. Studnie przykryć płytą żelbetową i wyposażyć w stopnie złazowe 
np. w otulinie z tworzywa sztucznego zgodne z PN-EN 13101:2005 (dotyczy studni rewizyjnych). Na płycie żelbetowej należy osadzić właz żeliwny ciężki przejazdowy klasy D400 zgodny z PN – EN 124:2015. Włazy dopasować do rzędnych istniejących nawierzchni. Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu. Połączenia między elementami kręgów wykonać stosując uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR.

Uszczelnienie połączeń kręgów żelbetowych wewnątrz i zewnątrz studni dodatkowo wykonać klejem (bezskurczowo schnące spoiwo hydrauliczne). Przejścia przewodów przez ściany studni rewizyjnych wykonać stosując fabryczne przejścia szczelne. Zagęszczenie gruntu pod studniami musi wynosić Is=1,0.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Techniczno-Wykonawczym oraz Przedmiarze Robót terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 stanowiących załączniki do SWZ.

Przedmiar Robót.

Wykonawca może zastosować urządzenia innego producenta o parametrach 
nie gorszych niż projektowane.

Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający zgodnie                 z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym rozwiązania przyjęte do wyceny                               i zastosowania przy realizacji zamówienia oraz wykazać przy użyciu dowolnych przedmiotowych środków dowodowych (złożonych wraz z ofertą), że zaproponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niewykazanie równoważności skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.                      W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych                   i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,                                 a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Ponadto, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do:

- norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji

- technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,

- wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa                  w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową
lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje                      i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem                 że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 104 – 107 ustawy PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia 
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, 
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Informacje dla Wykonawców

  - Podczas trwania robót budowlanych Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie będzie w trakcie pracy.

  - Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2024 roku.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.:

- dokumentację techniczną,

- oświadczenia na jednostkowy wyrób budowlany zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,

- deklaracje zgodności CE lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu terenu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań i pomiarów pomontażowych oraz skompletowania i przekazania Zamawiającemu protokołów z przedmiotowych czynności.

  - Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Projektem Techniczno-Wykonawczym                 i Przedmiarem Robót, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie.

  - Wprowadzenie odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Prace instalacyjne może wykonać jedynie firma (osoba) posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

  - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym.

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605, 1720. ze zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.

poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z  dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo.                   i Kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania                    i badania.

- PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania                    i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                         i badania przy odbiorze.

- PN-C-89203:1967 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-62/7368-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 
do dnia 30.09.2024r.

  - W terminie, o których mowa w pkt. 7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.

  - Miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji – Zakład Odzysku Odpadów, ul. Łubuszan 80, Sianów, działki numer 103; 104 obręb 004 m. Sianów.

tel. 94 348 44 44

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji                  za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy 
niż 2 lat.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- roboty instalacyjne.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie sieci kanalizacji wraz z armaturą 
o wartości nie mniejszej niż 140.000,00zł netto.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie co najmniej jednej roboty polegającej                     na budowie sieci kanalizacji wraz z armaturą o wartości nie mniejszej niż 140.000,00zł netto.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uprawnienia budowlane                  do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych – 1 osoba  (warunek odpis uprawnień budowlanych),

- wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót – min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm,                  w których pełnił funkcje kierownika budowy).

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz wykonanych robót polegających na budowie sieci kanalizacji wraz            z armaturą zgodnych z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia               w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

  - Dowody określające, czy roboty polegające na budowie sieci kanalizacji wraz             z armaturą zgodne z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia wymienione przez Wykonawcę w Oświadczeniu, zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wartość nie mniejsza niż 140.000,00zł netto.

UWAGA !

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

  - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                                 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -                              złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ.