NE.38.36.2020.ZS								Zał. Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek – etap II w tym:

- przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy 3-ego Maja 26 we Włocławku,

- przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy 3-ego Maja 30 we Włocławku.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa przyłączy cieplnych

do budynków przy ulicy 3-ego Maja 26 i 30

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: ”Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek                    – etap II, Budynek mieszkalny, Włocławek ul. 3-ego Maja 26, dz. Nr 148 KM 45, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna”.

- Projekt Budowlany: ”Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek                    – etap II, Budynek mieszkalny, Włocławek ul. 3-ego Maja 30, dz. Nr 90, 155/1, 155/2, 148 KM 45, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna”.

W/w dokumenty stanowią załącznik Nr 1 i 2  do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

- przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch niskoparametrowych przyłączy cieplnych, obydwa o średnicy 2xDn50/125 w części podziemnej, a wewnątrz budynku w technologii tradycyjnej, które zasilać będą w ciepło istniejące budynki mieszkalne zlokalizowane na działce:

  - Nr 91/2 KM 45 przy ulicy 3-ego Maja 26 we Włocławku

  - Nr 90    KM 45 przy ulicy 3-ego Maja 30 we Włocławku

Przyłącze cieplne 3-ego Maja 26 – charakterystyczne dane:

Włączenie projektowanego przyłącza cieplnego w osiedlową infrastrukturę ciepłowniczą 2xDn80/160 zlokalizowaną na działce Nr 148 KM 45 wykonać poprzez wstawienie w sieć trójników TR-80x50.

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – poprzez TR-80x50

- na przyłączu zamontować zawory preizolowane ZK-50 – miejsce wbudowania określa PB

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 148  KM 45

- Nr 91/2 KM 45

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- pas drogowy ulicy Zapiecek

- piwnica budynku 3-ego Maja 26

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- teren utwardzony

  - kostka kamienna

  - płytka betonowa chodnikowa szara

- długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 10,90mb z czego                  w części podziemnej około 6,90mb

- długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 148  KM 45 	– 	około   6,90mb

- Nr 91/2 KM 45   	– 	około 4,00mb z czego w preizolacji około 0,80mb, a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu wewnątrz pomieszczenia technicznego rozdziału i opomiarowania zużycia ciepła

- zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 0,85m do 1,06m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne 3-ego Maja 30 – charakterystyczne dane:

Włączenie projektowanego przyłącza cieplnego w osiedlową infrastrukturę ciepłowniczą 2xDn80/160 zlokalizowaną na działce Nr 148 KM 45 wykonać poprzez wstawienie w sieć trójników TW-80x50.

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – poprzez TW-80x50

- na przyłączu zamontować zawory preizolowane ZK-50 – miejsce wbudowania określa PB

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 148    KM 45

- Nr 155/1 KM 45

- Nr 155/2 KM 45

- Nr 90      KM 45

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- pas drogowy ulicy Zapiecek

- piwnica budynku 3-ego Maja 30

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- teren utwardzony

  - kostka kamienna

  - płytka betonowa chodnikowa szara

  - kostka betonowa typu POLBRUK

- teren nieutwardzony

  - nawierzchnia gruntowa

- długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 49,50mb z czego                  w części podziemnej około 45,50mb

- długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 148    KM 45 	– 	około    3,20mb

- Nr 155/1 KM 45 	– 	około  25,30mb

- Nr 155/2 KM 45 	– 	około  10,80mb

- Nr 90      KM 45   	– 	około 10,20mb z czego w preizolacji około 7,00mb, a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu wewnątrz pomieszczenia technicznego rozdziału i opomiarowania zużycia ciepła

- zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 0,89m do 1,32m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 90 KM 45 – to teren posesji 3-ego Maja 30                                            – własność osób fizycznych

- działka Nr 91/2 KM 45 – to teren posesji 3-ego Maja 26                                            – własność osób fizycznych

- działka Nr 148 KM 45 – to pas drogowy ulicy Zapiecek – to teren Gminy Miasto Włocławek w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku

- działka Nr 155/1 KM 45 – to teren Gminy Miasto Włocławek

- działka Nr 155/2 KM 45 – to teren Gminy Miasto Włocławek

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy przyłączy cieplnych zastosować materiały zgodnie z opracowanymi w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektami Budowlanymi datowanymi na dzień                   14 i 20 sierpnia 2020 roku

  - projekty te opisują szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na 1000 lub więcej cykli dołączyć do dokumentów odbiorowych.

- Zakończenie przyłącza cieplnego w budynku należy wykonać poprzez: zastosowanie rur czarnych bez szwu, zaworów kulowych kołnierzowych o średnicy przyłącza, spinką cyrkulacyjną Dn15 z zaworami kulowymi kołnierzowymi i punktem pomiaru ciśnienia wraz z kurkiem manometrycznym cieczowym i manometrem R100 w zakresie              od 0 do 2,1MPa, naczyniami odpowietrzającymi wraz z odpowietrzeniami rurą stalową Dn15 bez szwu i zaworami kulowymi kołnierzowymi.

- Przed naczyniami odpowietrzającymi wstawić trójnik stalowy kuty równoprzelotowy                   o średnicy przyłącza, który służyć będzie do spięcia przyłącza cieplnego z węzłem cieplnym.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Izolacja termiczna rur czarnych przyłącza cieplnego w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz                  z oznaczeniem kierunków przepływu.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

- w ofercie cenowej nie uwzględniać montażu liczników ciepła

N/w załączniki sa dostępne pod adresem: http://77.91.62.65:8080/share.cgi?ssid=0QGGIcc

- Projekt Budowlany: ”Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek – etap II, Budynek mieszkalny, Włocławek ul. 3-ego Maja 26, dz. Nr 148 KM 45, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna” – opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień 14 sierpnia 2020 roku

- Projekt Budowlany: ”Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek – etap II, Budynek mieszkalny, Włocławek ul. 3-ego Maja 30, dz. Nr 90, 155/1, 155/2, 148 KM 45, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna” – opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień 20 sierpnia 2020 roku