ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA NR 1

Konserwacja, serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konfiguracje zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej Andover Continuum, GALAXY Dimension, systemu SWIN, CCTV, SK oraz zespołów i instalacji elektrycznych, systemu centrali Satel Integra oraz pozostałych urządzeń w aparatowni Polowej Kancelarii Kryptograficznej,  zainstalowanych na terenie k-1039 w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 w budynkach: Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

- WYKONAWCA W RAMACH PODPISANEJ UMOWY 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA NW. CZYNNOŚCI

(za które otrzyma ustalone umownie wynagrodzenie, po przeprowadzeniu każdej z dwóch konserwacji półrocznych):

Rozpoczęcie czynności objętych umową nastąpi od dnia podpisania (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.) lub od.01.01.2021 r. (w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi w 2020 r.) i będzie trwać do dnia 31.12.2021 r.

Serwis (w tym pogotowie techniczne 24h), konserwacja, naprawa, konfiguracja zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej i przejścia na wyższą wersję oprogramowania (wykaz elementów systemu – w tabeli nr 1):

- Serwisowanie (w tym pogotowie techniczne 24 h)

  - Zamówienie polegać będzie na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej elementów systemów alarmowych, wyszczególnionych w tabeli nr 1, poprzez ich naprawę, usunięcie awarii, lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianę urządzenia na nowe, konfigurację zintegrowanego systemu ochrony elektronicznej wg. wskazań Zamawiającego i innych czynności niezbędnych do prawidłowej i stałej pracy systemu. Usługa „Pogotowia technicznego” obejmuje 24 godzinną obsługę obowiązującą w czasie trwania umowy. Realizacja następuje na wezwanie osoby upoważnionej (wyznaczonej) z KGŻW, MOŻW, OZŻW 
i OSŻW w Warszawie lub służby dyżurnej MOŻW.

  - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca na własny koszt przybędzie do obiektu i w ramach umowy podejmie działania mające na celu usunięcie usterki i usprawnienie systemu  w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę pozostając w kontakcie telefonicznym.

  - W przypadku braku możliwości usunięcia usterki urządzenia w ciągu 4 godzin od momentu rozpoczęcia działań w obiekcie, Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż pierwotne, zapewniając ciągłość pracy systemu.

  - W przypadku jeżeli urządzenie jest na gwarancji, Wykonawca dostarczy je na swój koszt do serwisu w celu naprawy oraz zamontuje po odbiorze z serwisu (Wykonawca sporządzi protokół przekazania-przyjęcia urządzenia do naprawy).

  - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Wykonawca, sporządzi protokół awarii (wraz z załączoną ofertą cenową w dwóch wariantach cenowych - za naprawę w serwisie specjalistycznym oraz wymianę urządzenia) i przekaże go przedstawicielowi Zamawiającego.

  - W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Przedstawiciele odpowiednio KGŻW, MOŻW, OZŻW bądź OSŻW w Warszawie sporządzą Protokół Stanu Technicznego i przekażą do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

  - Przedstawiciele odpowiednio KGŻW, MOŻW, OZŻW bądź OSŻW w Warszawie sporządzą protokół konieczności dotyczący naprawy systemu bądź wymiany elementu i przedłożą go do zatwierdzenia Szefowi OZŻW.

  - Przed zakupem nowego urządzenia bądź przed przystąpieniem do naprawy w serwisie specjalistycznym, Wykonawca dokona konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie dotyczącym typu i ceny nowego urządzenia oraz ceny za naprawę elementu systemu.

  - Zakup nowej części bądź przystąpienie do naprawy może nastąpić wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego (pisemne zlecenie wysłane pocztą lub za pośrednictwem fax-u).

  - Wykonawca  dokona wymiany urządzenia na nowe - zakupi i zainstaluje nowe urządzenie o parametrach nie niższych od zdemontowanego urządzenia oraz o standardzie technicznym zgodnym z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r. Zamawiający zapłaci za nowe urządzenie bądź naprawę przez specjalistyczny serwis, natomiast Wykonawca dostarczy je, zamontuje, skonfiguruje z systemem na własny koszt.

  - W przypadku naprawy urządzenia przez specjalistyczny serwis zewnętrzny, Wykonawca potwierdzi fakt naprawy i koszt naprawy na dokumencie wystawionym przez ten serwis i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą.

  - Wykonawca powinien stale dysponować zapasem urządzeń i części zamiennych (samodzielnie lub w ścisłej współpracy z dostawcą części).

  - Obowiązują ceny rynkowe zastosowanych urządzeń aktualne na dzień zgłoszenia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ceny przedstawionej przez Wykonawcę za nowy element systemu bądź naprawę części egzekwowania  jej od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Zamawiającego możliwości zakupu części elementu systemu w niższej cenie niż przedstawiona oferta,
a jednocześnie o tym samym typie i parametrach, Wykonawca bezwzględnie dokona zakupu części za cenę najniższą.

  - Jeżeli naprawa danego elementu wymaga zastosowania urządzeń już nieprodukowanych lub produkowanych na specjalne zamówienie, strony ustalają w formie pisemnej termin usunięcia awarii.

  - Nowe urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca przedstawi w dniu wymiany urządzenia dokumentację na urządzenie - kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 miesięczną gwarancję.

  - Nowe urządzenia muszą posiadać parametry i klasę nie gorszą niż obecnie zamontowane urządzenia przeznaczone do wymiany, i muszą być kompatybilne z funkcjonującym na terenie kompleksu systemem zabezpieczeń technicznych.

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nienaprawiane i nieregenerowane.

  - W ramach wymiany Wykonawca dokona niezbędnych podłączeń, instalacji, konfiguracji, wgrania oprogramowania, aktualizacji bazy danych  i innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemu na terenie kompleksu, w ramach umowy. Dlatego przed zakupem i wymianą urządzenia Wykonawca sprawdzi możliwość późniejszego zainstalowania elementu i skonfigurowania go z funkcjonującym systemem.

  - Stare, zdemontowane urządzenia wykonawca przekaże przedstawicielom odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW i OZŻW wskazanym w umowie, odpowiedzialnym za realizację zamówienia) - na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania, podpisanego przez obie strony.

  - Zamawiający zapłaci za wymienione urządzenia, natomiast koszt dostarczenia urządzeń, ich wymiany, niezbędnych instalacji i konfiguracji, tak jak pozostałe czynności objęte umową, Wykonawca wkalkuluje w koszty konserwacji.

  - Za prawidłowo wykonaną usługę konserwacji, serwis i wymianę urządzeń Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Podstawą opłacenia faktury przez Zamawiającego będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie prac, podpisany przez przedstawicieli odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW i OZŻW w Warszawie.

  - Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na nowo montowane urządzenia.

  - W przypadku awarii urządzenia w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca niezwłocznie wymieni je na swój koszt na nowe, o takich samych parametrach jak poprzednie, bądź naprawi urządzenie przywracając je do pełnej sprawności. Do czasu dostarczenia nowego urządzenia/naprawy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

  - Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją dołączoną do urządzenia (karta gwarancyjna, instrukcja użytkowania, DTR, certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne, 24 miesięczną gwarancją) - wykaz punktów serwisowych  realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

  - W przypadku wymiany urządzeń na nowe muszą być one skonfigurowane przez Wykonawcę z działającym obecnie w budynkach KGŻW, MOŻW, OSŻW, OZŻW systemem alarmowym „Andover Continuum”, zachowując tym samym ciągłość rejestracji zaistniałych zdarzeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji oraz stwierdzenia uszkodzenia podzespołów i urządzeń, będących częścią systemów pozostających na gwarancji innego podmiotu. Zobowiązany jest także do poinformowania Zamawiającego o ilości, lokalizacji i sposobie uszkodzenia sprzętu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki systemów będących na gwarancji innych podmiotów, w przypadku gdy do usunięcia usterki bądź niepoprawnej pracy wystarczy przeprogramowanie -konfiguracja systemu.

- Konserwacja

  - Konserwacja polegać będzie na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych w miesiącach: 
maj (I konserwacja) i listopad (II konserwacja wraz z konserwacją roczną) w stosunku do urządzeń wymienionych w tabeli nr 1.

  - Konserwacja systemu będzie przeprowadzana raz na pół roku, według poniższego harmonogramu:

- I półrocze: Pierwsza konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca maja 2021 r.

- II półrocze: Druga konserwacja zostanie przeprowadzona przez wykonawcę do końca listopada 2021 r. wraz z konserwacją roczną.

  - Przeglądy konserwacyjne obejmować będą czynności wynikające z dokumentacji technicznej, zaleceń producenta, kart gwarancyjnych, przepisów ujętych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017r ” oraz w , Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

  - Podczas konserwacji bezwzględnie muszą być wykonane w pełnym zakresie wszystkie czynności wskazane w tablicy nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 zawarte w Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów.

- System alarmowy (SA)

Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamontowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony;

- naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenie kodu i kodu pod przymusem;

- sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej (monitorze komputera);

- przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich przycisków napadowych;

- sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- System kontroli dostępu (SKD)

Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. Należy sprawdzić współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich:

- czytników pasywnych kart zbliżeniowych,

- samozamykaczy drzwiowych,

- rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych,

- przycisków wyjść alarmowych.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Telewizyjny System Nadzoru (TSN)

Wysłuchanie uwag osób nadzorujących pracę systemów dotyczących ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i systemów alarmowych przy współudziale osób odpowiedzialnych z danej JŻW poprzez:

- przeprowadzenie próby działania wszystkich urządzeń wykrywających (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów);

- naruszenie stref chronionych zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi, w tym i wideotetekcją;

-  sprawdzenie w dzień i w nocy jakości zobrazowania na monitorach;

- sprawdzenie czytelności zasygnalizowania (optycznego i akustycznego) sygnałów alarmowych;

-  dokonanie czyszczenia elementów optyki kamer;

- sprawdzenie stabilności i poprawności zapisów w bazach danych na urządzeniach rejestracji i wizualizacji systemów.

Odnotowanie w książce przeglądów technicznych wykonania przeglądu i konserwacji.

- Dodatkowo:

Przynajmniej raz na sześć miesięcy:

- pomierzyć i zarejestrować napięcie baterii, napięcie kilku wytypowanych ogniw, temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii, temperaturę w pomieszczeniu baterii,

- przeprowadzić badania pojemności akumulatorów i dokonać prognozowania ich wymiany,

- sprawdzić poprawność działania zasilania głównego, w tym należy przeprowadzić test pracy systemu alarmowego na zasilaniu awaryjnym.

  - Podczas konserwacji systemów, oprócz kontroli działania urządzeń, należy m.in. sprawdzić wszystkie połączenia i zamocowania oraz oczyścić wszystkie istotne elementy, odkurzyć wnętrza szaf instalacyjnych, dokonać czyszczenia elementów optyki kamer i wykonać poprawki w systemach. Po zakończeniu konserwacji cały system i jego poszczególne elementy muszą być całkowicie sprawne.

  - Wykonanie konserwacji nastąpi po uzgodnieniu terminu i złożeniu zamówienia, przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do realizacji umowy z minimum (dwu) dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie to przesyłane będzie przy pomocy faksu niemniej jednak każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt złożenia (otrzymania) zamówienia telefonicznie.

  - Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na sześć miesięcy w godzinach 08.00-15.00 oprócz sobót, niedziel i świąt, według harmonogramu podanego w punkcie 2.2.

  - Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za usługę konserwacji półrocznej będzie jej prawidłowe, zgodne Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r., wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli poszczególnych użytkowników.

  - Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną część usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz potwierdzenia realizacji usługi w protokole odbioru sporządzonym przez przedstawicieli odpowiednio KGŻW, MOŻW, OSŻW w Warszawie, OZŻW.

  - Za wykonaną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należną kwotę po każdej z dwóch konserwacji półrocznych, w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy po każdym półroczu obejmować będzie całość usługi realizowanej za ostatnie 6 miesięcy (w tym koszty serwisu, pogotowia technicznego 24h, pomocy w konfiguracji, instalacji oraz aktualizacji oprogramowania, a także bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego, zmian w organizacji ochrony poprzez konfigurację systemu itp. – wszystkie czynności ujęte w punkcie nr 1, 2 i 3 niniejszego załącznika).

  - Konserwujący jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ponadto zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej umową siłami własnymi bez możliwości zlecenia podwykonawcom.

  - Wykonanie napraw oraz konserwacji odbywać będzie się w obecności przedstawiciela odpowiednio: Komendy Głównej ŻW, Mazowieckiego Oddziału ŻW, Oddziału Zabezpieczenia ŻW lub Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

  - W celu przedłużenia minimalnej normy efektywności Wykonawca w ramach podpisanej umowy, przeprowadzi badania systemu i urządzeń wymienionych w tabeli Nr 2, zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

  - Dwa razy w roku, podczas I i II konserwacji, Wykonawca w ramach podpisanej umowy dokona dodatkowych czynności na elementach systemów zabezpieczeń, zainstalowanych w Polowej Kancelarii Kryptograficznej Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie, tj. dokona pomiaru i zarejestruje:

- napięcie baterii,

- napięcie kilku wytypowanych ogniw,

- temperaturę powierzchni zewnętrznej kilku wytypowanych ogniw baterii,

- temperaturę w pomieszczeniu baterii.

Ponadto podczas II konserwacji rocznej, Wykonawca dokona również przeglądu:

- złącz śrubowych (sprawdzenie czy złącza śrubowe nie są luźne i w razie potrzeby – dokręcenie odpowiednim momentem),

- instalacji baterii,

- instalacji wentylacji.

- Konfiguracja i czynności programowe

  - W ramach umowy Wykonawca zapewni wszelką pomoc w zakresie konfiguracji, instalacji lub aktualizacji oprogramowania oraz bieżącą obsługę funkcjonującego oprogramowania integrującego działanie całego systemu alarmowego wg wskazań Zamawiającego.

  - Wykonawca w ramach podpisanej umowy w razie potrzeby będzie dokonywał zmian w organizacji ochrony, poprzez konfigurację systemu, oraz inne czynności mające na celu zapewnienie poprawnego działania systemu, a także usprawnienie jego pracy.

  - W razie konieczności Wykonawca w ramach umowy dokona niezbędnych przejść systemu na wyższą wersję oprogramowania (up-grade), które podyktowane ma być wymogami technicznymi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania (zgodnie z zaleceniami danego producenta).

Czynności określone w pkt. 1., 2., 3. wykonywane będą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych do systemów alarmowych z rokiem produkcji powyżej  2019 r.

Warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca

- Wykonawca konserwacji musi posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia do klauzuli POUFNE lub wyżej.

Realizacja usług nie przewiduje bezpośredniego dostępu do informacji niejawnych oraz w ramach wykonywanej pracy nie będą udostępniane żadne informacje niejawne.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby odbędzie się to pod nadzorem osób za to odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach ŻW na terenie kompleksu wojskowego k-1039 i tylko pracownikom pozostającym w dyspozycji Wykonawcy, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „poufne” oraz przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wszystkie osoby wykonujące usługę konserwacji muszą posiadać:

- szkolenie w zakresie kursu Continuum – konfiguracja systemu C1,  kursu Continuum kontrola dostępu C3a,

- szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

- informacje z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,

- odbyty kurs/szkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych,

Ponadto przynajmniej jedna osoba wykonująca usługę konserwacji musi posiadać:

- szkolenie w zakresie konfiguracji systemu Andover Continuum na poziomie C2, C4,

- certyfikat autoryzacyjny uprawniający do obsługi systemu sterującego przez centralę Satel Integra, Andover Continuum, GALAXY Dimension;

- przeszkolenie w dziale programowania w Plain English,

- świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” do 1 kV.

- Osoby konserwujące są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas wykonywania prac, także po okresie obowiązywania umowy. Zobowiązane są do podpisania indywidualnego oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy zgodnie z wzorem dołączonym do Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Pracownicy Wykonawcy, w trakcie wykonywania prac w strefach ochronnych nie mogą zabierać żadnych materiałów lub innych dokumentów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

- Pracownicy Wykonawcy nie mogą wnosić do stref ochronnych żadnych urządzeń służących do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku. Wszystkie tego typu urządzenia należy deponować w trakcie wydawania przepustek uprawniających do wstępu na teren ww. obiektu.

- Konserwacja Systemu Alarmowego (SA), Systemu Kontroli Dostępu (SKD),  Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) oraz sprawdzenie działania zasilania podstawowego i rezerwowego będzie przeprowadzane raz na 6 miesięcy (ostatnia będzie razem z konserwacją roczną). Konserwacje zostaną przeprowadzone przez wykonawcę w następujących miesiącach:

- maj 2021 rok;

- listopad 2021 rok (konserwacja roczna).

- Po zakończonej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z wyszczególnionymi czynnościami (Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.,), które zostały zrealizowane podczas konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia (jako załącznik do umowy) – wg wzoru zawartego w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

- Wykonawca przedstawi ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej równą wartości zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że po upływie terminu ważności odnowi ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia oraz zlecenia przedmiotu wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom.

Tabela nr 1.

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających konserwacji i serwisowi 
wbudowanych w system alarmowy funkcjonujący w budynkach KGŻW, OSŻW, 
OZŻW i MOŻW na terenie k-1039
przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie:

| Lp. | MATERIAŁ | TYP | ILOŚĆ | ROZPOCZĘCIE /ZAKOŃCZENIE KONSERWACJI I SERWISU | TERMIN KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie „Continuum”LAN-SEC-U-P |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Oprogramowanie WINDOWS |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł Continuum | UI-8-10 (8 wejściowy, 10 V) | 36 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł Continuum | AO-4(wyjściowy analogowy) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł wyjść Continuum | DO-4-R (4 wyjścia przekaźnikowe) | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł wyjść Continuum | DO-4-R(4 wyjścia przekaźnikowe) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | (kontaktrony) MC472 | 188 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | (kontaktrony)MC272 | 57 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Pasywna czujka podczerwieni | PIR IR 918 AM | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa z efektem Doppler’a | ALFA | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | ING925IRNG-Introx(zewnętrzna) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | BCS-TQ7200IR (zewnętrzna) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | IT-261INRVG-Introx(wewnętrzna) | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | EVOS EV-AHD-960P(wewnętrzna) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | EVOS EV-423xxx(wewnętrzna) | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera | HIKVISION DS.-2CE55A2P-IRM | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor | LCD 42´Pelco | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor kolorowy | LCD 22"NEC EA223WM | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO) |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | HP 5008 MT | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor kolorowy | LCD 15"HYUNDAI X93W | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | ACTINA SIERRA | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera dualna wewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera dualna zewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG SCO-2080R (opcjonalnie SAMSUNG SCO-2080RHP | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik Kart Dostępu | COMPAS AS 985 | 55 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | PROGRAMATOR MIFARE | DESFIRE COMPAS DES | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator opt.-akustyczny wewnętrzny | „Omega” | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator opt.-akustyczny zewnętrzny | „ProSound 200P” | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511 Tablica odbiorcza | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511Tablica przyzywowa z kamerą | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica przyzywowa z kamerą | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica odbiorcza | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica przyzywowa z kamerą | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica odbiorcza | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | ANDOWER CONTINUUM Net Controler IIModuł CPU |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni | PREMIER ELITEAM 360 dookólna | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka pasywna podczerwieni | IS3016A | 46 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka ultradźwiękowa | CIAS ALFA | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szyfrator (klawiatura)LD-1 |  | 21 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szyfrator(klawiatura LD-1 |  | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Drukarka igłowa | OKI MICROLINE 3320 ECO | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | KONWEKTOR ENCODER | PELCO ENC 5 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Transformator video | TR -4MET | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy Przewodowy- | PASP1SS | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy Przewodowy - | PASP1SS | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Pilot napadowy |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | 17 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacji medycznej |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk awaryjny | FP2/GR/POL | 14 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł kontroli dostępu | AC 1A | 35 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sterownik | ACX 5720 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sterownik | ACX 5740 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kontroler sieciowy | CX9900 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Swich 16 port/100Mb |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch 2960 | Cisco 8 port Catalist | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | LD95R | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk otwarcia + sygnalizacja | AS9 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Samozamykacz | TS 72 DORMA | 22 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Samozamykacz |  | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna Interlogix | VW 602 Plus | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka wibracyjna VD 400 (Detektor Sejsmiczny - | ALARMTECH POLSKA | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna z osprzętem |  | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep | 1411-12V | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep |  | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep (rygiel) | 311211 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep | (SOLID) | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep | (SOLID) | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep rewersyjny rew | 410N-512 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep rewersyjny rew | 611/12V | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | UPS HP T1500 XP |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | POWERMAX 12 V 65 Ah | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 12 V 65 Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | EUROPOWER12 V 65 Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | POWERMAX12 V 45 Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 12 V 18 Ah | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 12 V 40 Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy Andover Continium | PS 120/240 AC 85 | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 150 RB 12.10 P | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 120 12.10 R | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz Impulsowy | ZI-3014/1 PALKO. | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ -1495 PALKO. | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz Buforowy Liniowy | PULSAR AWZ300 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz stabilizowany | COMPAS AS1 12VDC/3A | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz 12 V do wideodomofonu | URMET 789 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafa aparatury | AS14 | 12 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza AS1(27cm x 27cm x 8cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza POLWAT (27cm x 27cm x 17cm) |  | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Buforowego Liniowego PULSAR AWZ300(25cm x 30cm x 10cm) |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza ImpulsowegoZI-3014/1 PALKO (25cm x 30cm x 15cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykanado Zasilacza Impulsowego STZ -1495 PALKO (45cm x 22cm x 20cm) |  | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana PRODUS(35cm x 30cm x 17cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana SCHRACK Technik IP66 (25cm x 25cm x 15 cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana (25cm x 25cm x 15 cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/150 (40cm x 40cm x 15cm) |  | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/200(40cm x 40cm x 20cm) |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana EATON CS-55/250(50cm x 50cm x 25cm) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka stalowa zamykana(25cm x 25cm x 10 cm) |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Serwer | DELL Power Edge T130 PET PET1302a | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Serwer | HP Proliant DL380 G7 X5650 2P | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Pomieszczeniowy czujnik temperatury Schneider Electric SRT 500 |  | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | PATCH PANEL AS 21 |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
| Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator | 12V/38Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/45Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/4Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/12Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/17Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/7Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ACUMAX AML 200-12 12V/200Ah | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/65Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/28Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/45Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | BPOWER BPL200-12 | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/42Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | EPS100-12 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | 12V/42Ah | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator żelowy | 12V/65 Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Bramka obrotowa | BOW-01 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Centralka alarmowa | SATEL 1NTEGRA 32 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | klasy S (otwarcia obudowy) | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC | 32 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna (kontraktronowa ) | SC 555 | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | ALFA | 13 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | Cias Murena | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka PIR | kurtyna | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka PIR | QUAD | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka PIR+MW | Honewell typ DT8016AF4 (funkcja mikrofala wewn.) | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | IR | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka ruchu | IR 912 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka ruchu | WatchOut Risco | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka ruchu dualna ( PIR+MW) | Cobalt Plus | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna | VD 4 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujnik magnetyczny ( kontaktron) | SD 6021 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujnik magnetyczny (kontrakton) | SD 6023 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu |  | 12 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu | ASR-702 wz | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik kart dostępu zewnętrzny |  | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Drukarka termiczna | MEFA KAFKA | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektromagnes | AST LOCK | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrorygiel | JEB-220 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep Rewersyjny | FE-1729 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kabel krosowy PATCHCORD |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kabel światłowodowy | ZW-NOTKtsd 6G/62,5 | 550 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera HIKVISION | DS.-2CD1643G0-I | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera kopułowa | CNB | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | PELCO IBP321-1R | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera Przemysłowa | Samsung SCB 5003PH | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera Przemysłowa | WBXCD106RPW | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2342WD-I/2,8 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2635FWD-IZS | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera TVU zewnętrzna | Bullet Sarix Enh 3 Mpx | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Karta SNMP zewnętrzna | Net Agent II CK 503 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kaseta dostępowa z klawiaturą |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Klawiatura systemu alarmowego | SATEL | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kontraktron Alarmtech | MC270-S78T | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kontroler | ANDOVER NET Controler II | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kontroler | CX 9900 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kontroler | ACX5720 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter 1 kanałowy nad/odb pasywny sygnału BNC/skrętka | URMET 1092/300A | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce, | NOVUS NVPT-414V | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | NVPT 111 VTS | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | 4 kanałowy po skrętce bez nazwy | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | Planet FT-702S15 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | RS232/RS485 (FO/RS 485) MOXA | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | TP Link MC100 CM | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce, np. | OPTIVIA VOS PU4 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | LTC-4942 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwenter | MC 200CM | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | LD-1/KBOS-11 |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Macierz dyskowa | QNAP 4-bay Turbo NAS typ TS-451 – 1 szt., QNAP Rail Kit typ RAIL – 1 szt. oraz Dysk HDD Seagate 2TB typ ST2000VX000-1ES164 CV 26 – 4 szt. | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Mediakonwerter |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | DO-4-RI/0 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | UI-8-10-I/0 | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł interfejsu | UI-8-10-6 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł kontroli i dostępu | terminal drzwiowy AC-1A | 18 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor IIYAMA | GB2730QSU | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor LCD BenQ | GW2765HT P27 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Multiplexer | XMUX2-16 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Obudowa | ANDOVER-NC II+ | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Obudowa | met. uniw. z szy. | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Obudowa do kamery NVH |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Obudowa klawiatury LD1 | KBOS-11 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Obudowa odb./nad. Sygn. |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Oświetlacz podczerwieni | YK-9041 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | PILLOW TFT LCD COLOR MONITOR |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przełącznice światłowodowe naścienne |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przełącznik sieciowy | MOXA TP-LINK T2500G-10TS | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny |  | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | HB205 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia | AS 9 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego | AS - 8 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | PELCO DSSRV2-160 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rozdzielacz sygnału video | NV-102VDA | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rura HDPE 32/2,9 (osłonowa) |  | 465 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Skrzynki zapasów kabla światłowodowego | SZ-1 | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Słupek metalowy do mont. czytnika |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Stacja robocza | Dell Precision Tower 3620 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Stacja zasilania | STZ-4 | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch | D-LINK DES-1016 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | SWITCH Cisco | WS-C2969X-24PS-L | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | SWITCH | Cisco SG 220-26-K9-EU | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczny (optyczny, wewnętrzny) |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SPL 2010 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafa/MONT | N N S 19"/3 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafa/MONT MIRSAN | MR.WTN18U66.01_MK 19" | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka elektroinstalacyjna |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafka elektroinstalacyjna |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | UnifonDP4VHP |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Urządzenie ochronne | NVS 001 CB (BNC) | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Urządzenie ochronne | NVS 003 UR (SKRĘTKA) | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Videomonitor | DPV 4BE | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wyświetlacz | LD-1 ANDOVER | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowy | MultiNET Protector 4 porty | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | UPS Est SINUS/LCD230 3000VA | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | ZASILACZ | PULSAR PSACH01244 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | TC220PSX-24 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz (Zasilacz buforowy Dant.) | PS 120/240 AC 85-U | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | General Electric Match | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz awaryjny UPS - Albrex | MS2000RT | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | 20A/12V | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy impulsowy | 2,5/13V | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz UPS | EATON 5PX 3000i RT3U | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz/UPS | IPS IPS1600-SIN 1600VA | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zestaw komputerowy do zarządzania systemem |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zestaw wideodomofonowy |  | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna |  | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zwora elektromagnetyczna | AS3R | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
| Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Czujki | PIR/Mikrofalowa/Zbicia szyby/Sejsmiczne/Magnetyczne | 38/17/11/6/97(160) | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulatory | 12V | 40 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Centrala Galaxy | Galaxy | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik kart | Compas | 26 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Elektrozaczep | REW.410N-512MAX | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter encoder | PELCO ENC5516 | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Intercom | nie określony przez producenta | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamery | Przemysłowa NOVUS | 31 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Klawiatura | MK7 System | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Komputer | DELL Optiplex 9020 | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Koncentrator | RIO Boxed | 16 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Macierz dyskowa | PROMISE/PELCO | 1/3(3) | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter światłowodowy | PLANET FT-701B | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Multiplekser | nie określony przez producenta | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitory | DELL P2214H/NEC MultiSync EA224WM | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł | Andover UI-8-10/Andover DO-4-R/AC1 | 26/3/18(47) | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Ogranicznik przepięć | BREAK COP-1V+24 BOX | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Oprogramowanie Galaxy | Galaxy | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Oprogramowanie Windows 7 | Windows 7 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Oświetlacz IR | Podczerwieni | 17 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Pilot napadowy | 8 | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | 13 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk kasowania alarmu | dzwonkowy | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-08M | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Radiolinia | nie określony przez producenta | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rejestrator | PELCO S.A. | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rozdzielacz sygnału | nie określony przez producenta | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Separator elektroniczny | nie określony przez producenta | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sterownik Andover | nie określony przez producenta | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | USB konwerter | USB-RS232 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch | D-link 10/100 DES-1024D / CISCO SG200-26/ TP LINK | 2/2/1(5) | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator | nie określony przez producenta | 20 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Videodomofon | Fermax | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | buforowy Andover Continuum PS120/240 AC85 | 18 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Drukarka termiczna Zebra | P330i | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Drukarka termiczna Zebra | ZXP SERIES 7 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
| Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej |  |  |  |  |  |
|  | Czujka podczerwieni | ARITECH VE735AM | 25 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | RISCO RK800Q0G3 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka zbicia szyby | AD 800AM | 20 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka mikrofalowa | Cias alfa kl. S | 54 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 240-S45T | 40 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 472 | 102 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Bariera podczerwieni | ATSUMI NR60TS | 32 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy kl. S | PNK-1 | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | SATEL SP 4004R | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | SATEL SP 6500R | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk pomocy medycznej | ASSA ABLOY TKN-1 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka sejsmiczna | SIEMENS GM730 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sterownik | Net Controller NC2RS | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł wejść | UI-8-10 | 60 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł wyjść | DO-4-R | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szyfrator(klawiatura) | LD-1 | 15 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 10A/12V DC | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 12A/12V DC | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 7Ah/12V | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 18Ah/12V | 6 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 26Ah/12V | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ACUMAX 35Ah/12V | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ALARMTEC 40Ah/12V | 12 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | TECHNOCELL 45Ah/12V | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | SPW 220R | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Inwerter | Cyber Power CPS1000E | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sterownik | SCHNEIDER ACX 5720 | 11 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | oprogramowanie | Andover Continuum 1.94 USB | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czytnik | ASR-702W | 47 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk ewakuacyjny jednostykowy | D108 | 21 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 16A/12V DC | 11 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | EUROPOWER 100Ah/12V | 11 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zwora Elektromagnetyczna | YALE | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | PELCO DS-SRV2-DVD | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera wewnętrzna | PELCO IP-1 IMP 219-1 | 9 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera zewnetrzna | PELCO IBP1110-ER | 15 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch | CISCO 2960-48-TC-S | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Konwerter | MOXA IMC101G | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zestaw komputerowy | HP Z230 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor LCD | PELCO 24' LED | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafa Rack | ZPAS 42U | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wentylator do szafy Rack 19 | PWD/2W, ZPAS | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przełącznica światłowodowa | NEXUS 8ST | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V8A-200B | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V12A-300B | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 32A/12V DC | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | EUROPOWER 120Ah/12V | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | ACUMAX 200Ah/12V | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz na szynę DIN | PULSAR 12DC |  | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | EUROPOWER 22Ah/12V | 16 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Listwa zasilająca | 9 gniazd, 230V ZPAS | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Kamera kolorowa | COMMAX DCR-4CANs p/t | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Monitor | COMMAX CDV-70A | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Wideodomofon | KW-S702C/W200 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Panel wideodomofonu | KW-S201C-1B-D | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz do wideodomofonu | Kenwei DC-12V-1,5A | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | DS 24 TB typ DS-SRV2 - 240RD | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MW Power MWL 100-12h | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MW Power MWL 200-12h | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | 48V MDR-60-48 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch PoE | Ulitipower 124-4POE-20 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera zewnętrzna | PELCO IBE229-1R | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | PULSAR AWZ 501 | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | POLWAT PWS 150RB 12.10P | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MWL POWER 40-12 12V/40 Ah | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | Pro Sound RS 200W | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | ELKRON IR 918AM | 28 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 470 | 55 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka zbicia szyby | AD 700AM | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Przycisk napadowy | KBPN-03M | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Pilot Napadowy | DWB 100HT ELMES | 12 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Radiolinia | ELMES CH4HS | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | PS 120/240 AC 85-U | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MWL POWER 45-12 12V/45 Ah | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka magnetyczna | MC 270 | 5 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Czujka podczerwieni | Honeywell IS3016A | 15 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | czujka dualna | Silver | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Mediakonwerter | EL900-A-B-1-A | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | Pulsar - PSBEN5012E | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MWL POWER 55-12 12V/55 Ah | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | Pro Sound 200P | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rozdzielnia | argenta 400x400x200 GN404020 | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł | AC-1A | 24 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | MWL POWER 120-12 12V/120Ah | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz buforowy | ZM12V16A-300A | 3 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rozdzielnica | Hermet.400x600x250 mm BW | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera wewnętrzna | IBP221-1R | 10 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera zewnetrzna | IMP221-1RS | 7 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Switch | WS-C2960X-24PS-L | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Moduł | CISCO GLC-SX-MMD | 4 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Szafa monażowa | NNS 19”/42U/600x1000 | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz UPS | SMX 200RMHV2U | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz bateryjny | SMX 120RMBPZV | 8 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Rejestrator cyfrowy | DSSRV2-200RD-EU | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Panel krosowy | 12xSC Duplex | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Zasilacz | Pulsar PSBOC 15512110 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Radiowy odbiornik napadowy | Gorke RSU-K0 | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny | piccolo | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera kopułkowa wewnetrzna | PELCO | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | kamera zewnetrzna | PELCO | 2 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |
|  | Akumulator | TECHNOCELL 65Ah/12V | 1 | 01.01.2021 r. /30.11.2021 r. | * |

* - konserwacja przeprowadzona będzie w miesiącach: maj 2021 r., listopad 2021 r. (konserwacja roczna).

Tabela nr 2.

Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających badaniu

w ramach podpisanej umowy w celu przedłużenia minimalnej normy efektywności zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.:

| Lp. | MATERIAŁ/TYP | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej |  |  |
|  | Adapter do kamery NARO | 1 |
|  | Akumulator 12V/38Ah | 1 |
|  | Akumulator 12V/38Ah | 1 |
|  | Akumulator 12V/4Ah | 2 |
|  | Akumulator EuroPower EPL 12V/42Ah | 4 |
|  | Czujka magnetyczna klasy S (otwarcia obudowy) | 10 |
|  | Czujka magnetyczna MC | 4 |
|  | Czujka magnetyczna MC | 10 |
|  | Czujka magnetyczna MC | 12 |
|  | Czujka mikrofalowa ALFA | 4 |
|  | Czujka mikrofalowa ALFA | 1 |
|  | Czujka mikrofalowa ALFA | 1 |
|  | Czujka PIR - kurtyna | 1 |
|  | Czujka PIR (QUAD) | 9 |
|  | Czujka sejsmiczna VD 4 | 2 |
|  | Czujka sejsmiczna VD 4 | 1 |
|  | Kontroler ANDOVER NET Controler II | 1 |
|  | Konwerter 1 kanałowy nad/odb pasywny sygnału BNC/skrętka URMET 1092/300A | 1 |
|  | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce, NOVUS NVPT-414V | 2 |
|  | Konwerter NVPT 111 VTS | 4 |
|  | Macierz dyskowa QNAP 4-bay Turbo NAS typ TS-451 – 1 szt., QNAP Rail Kit typ RAIL – 1 szt. oraz Dysk HDD Seagate 2TB typ ST2000VX000-1ES164 CV 26 – 4 szt. | 1 |
|  | Moduł interfejsu DO-4-RI/0 | 2 |
|  | Moduł interfejsu UI-8-10-I/0 | 7 |
|  | Moduł kontroli i dostępu (terminal drzwiowy AC-1A) | 10 |
|  | Multiplexer XMUX2-16 | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy DS PELCO | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy PELCO DSSRV2-160 | 1 |
|  | Stacja zasilania STZ-4 | 1 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny | 2 |
|  | ZASILACZ PULSAR PSACH01244 | 1 |
|  | Zasilacz/UPS Est SINUS/LCD230 3000VA | 1 |
|  | Zasilacz/UPS Est SINUS/LCD230 3000VA | 1 |
|  | Zestaw komputerowy do zarządzania systemem | 1 |
|  | Akumulator 12V/17Ah | 1 |
|  | Akumulator 12V/200Ah | 6 |
|  | Akumulator 12V/7Ah | 1 |
|  | Akumulator ACUMAX AML 200-12 12V/200Ah | 6 |
|  | Czujka magnetyczna MC | 4 |
|  | Czujka magnetyczna S.C. | 2 |
|  | Czujka mikrofalowa ALFA | 2 |
|  | Czujka podczerwieni IR | 3 |
|  | Czytnik kart dostępu | 2 |
|  | Kontroler CX 9900 | 1 |
|  | Konwerter 4 kanałowy po skrętce bez nazwy | 1 |
|  | Konwerter NVPT 111 VTS | 1 |
|  | Konwerter NVPT 111 VTS | 1 |
|  | Konwerter Planet FT-702S15 | 2 |
|  | Konwerter RS232/RS485 (FO/RS 485) MOXA światło - skrętka | 1 |
|  | Konwerter TP Link MC100 CM światło - skrętka | 2 |
|  | Konwerter video światłowodowy LTC-4942 | 2 |
|  | Moduł interfejsu UI-8-10-I/0 | 2 |
|  | Moduł kontroli i dostępu (terminal drzwiowy AC-1A) | 2 |
|  | Przycisk napadowy PADP3/SS/BK | 1 |
|  | Przycisk wyjścia AS 9 | 1 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny | 1 |
|  | Wyświetlacz LD-1 ANDOVER (pulpit obsługowy LD-1) | 2 |
|  | Zasilacz TC220PSX-24 | 1 |
|  | Zasilacz UPS EATON 5PX 3000i RT3U | 1 |
|  | Zasilacz PS 120/240 AC 85-U | 1` |
|  | Akumulator żelowy 12V/65 Ah Alarmtec | 1 |
|  | Czujka magnetyczna (kontraktronowa SC 555) | 7 |
|  | Czujka magnetyczna MC | 2 |
|  | Czujka ruchu IR 912 | 1 |
|  | Czytnik kart dostępu | 2 |
|  | Kontroler ACX5720 | 1 |
|  | Konwerter RS232/RS485 (FO/RS 485) MOXA światło - skrętka | 1 |
|  | Konwerter TP-LINK MC/100CM światło - skrętka | 2 |
|  | Moduł interfejsu DO-4-RI/0 | 1 |
|  | Moduł interfejsu UI-8-10-I/0 | 1 |
|  | Moduł kontroli i dostępu (terminal drzwiowy AC-1A) | 2 |
|  | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego AS - 8 | 1 |
|  | Stacja zasilania STZ-4 | 1 |
|  | Stacja zasilania STZ-4 | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny (optyczny, wewnętrzny) | 1 |
|  | Wyświetlacz LD-1 ANDOVER (pulpit obsługowy LD-1) | 2 |
|  | Wyświetlacz LD-1 ANDOVER (pulpit obsługowy LD-1) | 2 |
|  | Zasilacz PS 120/240 AC 85-U (Zasilacz buforowy Dant.) | 1 |
|  | Moduł kontroli i dostępu (terminal drzwiowy AC-1A) | 2 |
|  | Bramka obrotowa BOW-01 | 1 |
|  | Akumulator 12V/17Ah | 1 |
|  | Czujka ruchu dualna ( PIR+MW) Cobalt Plus | 1 |
|  | Czujnik magnetyczny ( kontaktron) SD 6021 | 1 |
|  | Czujnik magnetyczny (kontrakton) SD 6023 | 2 |
|  | Drukarka termiczna MEFA KAFKA | 1 |
|  | Kamera kopułowa CNB | 1 |
|  | Klawiatura systemu alarmowego SATEL | 2 |
|  | Monitor telewizji przemysłowej TFT 7 | 1 |
|  | Przycisk napadowy HB205 | 2 |
|  | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce | 1 |

Rozpoczęcie obowiązywania konserwacji oraz pogotowia technicznego

od dnia 01.01.2021 r.

Wykaz osób ze strony użytkownika, odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy:

Komenda Główna ŻW

- chor. Aleksander SIERSZEŃ	–tel. 724-940-218

Oddział Specjalny ŻW:

chor. Leszek MART 		– tel. 724 940 562, 261 857 396

st. chor. szt. Artur CIĘŻKI 	– tel. 261 857 458,

Pan Sylwan BARANOWSKI 	– tel. 261 857 396.

Oddział Zabezpieczenia ŻW:

st. chor. szt. Marcin WIELOCHA - tel. 261 853-080

p. Ryszard STASIAK 		– tel. 261-857-446

p. Robert NOGAJ 		– tel. 261-853-087

Mazowiecki Oddział ŻW:

- st. sierż. Adrian MINOGA 	– tel.  261-853-945.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane usługi oraz dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 t.j. z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowane usługi oraz dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełniają minimalne, wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika