Łomża, 08 .07.2021 r.

WIR.271.2.12.1.2021

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.12.2021 pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży – Etap II - cz. I zamówienia oraz wykonanie placu zabaw – cz. II zamówienia”.

Z uwagi na istotność pytań, które wpłynęły w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

**Pytanie 1**

Ilość opraw różni się między przedmiarem robót a zakresem zaznaczonym na rys. E2 z projektu. Jaką ilość opraw należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość opraw zgodnie z przedmiarem robót.

Ilość opraw:

- 75 opraw oświetlenia ogólnego

- 10 opraw AW1

- 3 oprawy AW2

- 6 opraw EW2

Do oferty należy skalkulować również przeniesienie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze względu na wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 0.12, 0.08, 0.06

**Pytanie 2**

W opisie projektu jest zdanie: "Oprawy w całym obiekcie ze względu na eksploatację i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne muszą być dostarczone jako produkty jednego producenta" - proszę o podanie typu opraw i producenta, które są już zamontowane w poprzednim etapie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe nie muszą być dostarczone jako produkty jednego producenta. Przed zakupem oprawy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

**Pytanie 3**

Poz.11 przedmiaru robót "układanie kabli na elewacji budynku z odtworzeniem" - proszę o podanie danych, co należy ująć w wycenie.

**Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić zasilanie tymczasowe  z przyłącza napowietrznego, które będzie zasilało obiekt do czasu zmiany przyłącza z napowietrznego na kablowe.

**Pytanie 4**

Kamera zewnętrzna 16 MPx - czy taka jest wymagana czy to jest tylko błąd proponuję zastosować kamery o rozdzielczości od 2 do 5 Mpx.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o rozdzielczości 2 Mpx.

**Pytanie 5**

Kamera wewnętrzna - czy wystarczająca jest kamera o rozdzielczości 2Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2,8.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w kamer.

**Pytanie 6**

Czy wymagany jest monitor - skoro w szafie znajduje się rejestrator - brak miejsca - podgląd możliwy na komputerach np w sekretariacie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość nieinstalowania monitora w szafie RACK. Zamawiający wskaże miejsce zainstalowania monitora.

**Pytanie 7**

W przedmiarze występuje pozycja kamera obrotowa zewnętrzna 2 szt? czy taka ma być czy stosujemy kamery stałopozycyjne jak na rzucie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy do oferty przyjąć kamery stałopozycyjne o rozdzielczości min. 2 Mpx.

**Pytanie 8**

W projekcie są kamery IP a zamontowane na budynku są kamery HD-TVI oraz rejestrator też w tym systemie - czy należy dostosować system do istniejących warunków - zamiana kamer z IP na HD TVI Czy może należy zastosować nowy rejestrator którego nie ma w przedmiarze. Jeżeli tak to jaki bo w/g specyfikacji wymagany jest rejestrator z górnej półki z macierzą dyskową - zupełnie niepotrzebny w tym systemie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany kamer IP na kamery HD TVI.

**Pytanie 9**

W przedmiarze występuje 7 kamer typu dome i 2 multisensorowe . Na rzutach wszystkie są identyczne - czy stosujemy 9 kamer "zwykłych" czy dwie mają być o lepszych parametrach - i które

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że na rysunku En1 w czytelny sposób rozróżniono w/w kamery.

KW/0/D/1 - to kamery typu dome

KW/0/M/7 - to kamery typu multisensorowe

**Pytanie 10**

Ponieważ na obiekcie występuje już system p.poż czy nie należy dostosować dodatkowych elementów do istniejącego systemu - na schemacie ideowym są drobne nieścisłości w opisach niepasujące do używanego już systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że należy wykonać czujki dymu zaznaczone na rysunku kolorem czerwonym.

Zamawiający wymaga zatwierdzenia projektu powykonawczego przez rzeczoznawcę PPOŻ. (instalacja SSP + oświetlenie AW i EW)

**Pytanie 11**

Ponieważ na obiekcie występuje już system kontroli dostępu czy nie należy dostosować dodatkowych elementów do istniejącego systemu - na schemacie ideowym są drobne nieścisłości w opisach niepasujące do używanego już systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że Wykonawca musi wykonać system kodu dostępu w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03. Sposób wykonania leży po stronie Wykonawcy. Zmawiający informuje jedynie o konieczności zwolnienia elektrozamku przy zaniku prądu bądź zadziałaniu wyłącznika ppoż, aby bezpieczna była ewakuacja.

**Pytanie 12**

Na schemacie ideowym znajduje się stacja podglądu (komputer), switch i UPS 3kVA czy są w zakresie prac i trzeba je wyceniać ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania jedynie UPS 1,5kVA.

**Pytanie 13**

Wg schematu LAN należy zastosować kabel UTP kat 7a - nie ma takiej kategorii "a" dodatkowo kategoria 7 występuje tylko w ekranowanej wersji (FTP/STP itp) proponuję zastosować okablowanie pasujące do istniejącego już na obiekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania UTP kategoria 6. Zamawiający informuje o konieczności połączenia szaf RACK-owych zlokalizowanych na parterze i 1 piętrze w sekretariacie szkoły kablem światłowodowym ( przedmiar pozycja numer 113).

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższymi odpowiedziami. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Ponadto w związku z wyżej określonymi zmianami na podstawie Art. 286 ust. 3 uPzp zmianie ulega:

- termin składania ofert z dnia 9.07.2021 r. godz. 10:15 **na dzień 14.07.2021 r. godz. 10:15.**

- termin otwarcia ofert z dnia 9.07.2021 r. godz. 10:30 **na dzień 14.07.2021 r. godz. 10:30**

- termin związania ofertą z dnia 7.08.2021 r**. na dzień 12.08.2021 r.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 271 ust. 1   
i ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie.