MODYFIKACJA

ZAŁACZNIK NR 2 DO OPZ

MODERNIZACJA SIECI LAN

W ramach rozbudowy systemu informatycznego Zamawiający uznał za konieczną uzupełnienie sieci LAN.

Okablowanie strukturalne należy wykonać w systemie umożliwiającym certyfikację sieci.

Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej ekranowanej kategorii 6 A (FTP kat. 6A) w powłoce bezhalogenowej (LS0H lub LSZH).

Poszczególne tory kat 6 FTP winny być zakończone z jednej strony na panelach w szafach dystrybucyjnych, z drugiej w punktach PEL w pomieszczeniach.

Przedmiotem zamówienia jest instalacja 50 punktów PEL.

Przyjęto zasadę, że PEL składa się z:

- dwóch gniazd ekran. Kat 6 A

- dwóch dedykowanych gniazd elektrycznych 1x2P+Z/10A/230V, kodowanych mechanicznie kluczem dostępowym

Projektowane okablowanie poziome obsługiwane będzie przez minimum dwa punkty dystrybucyjne (PD). Punkty dystrybucyjne powinny być zlokalizowane w miejscach, które pozwolą na minimalizację długości ciągów kablowych. W zależności od ilości punktów abonenckich, Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy dystrybucyjne o określonej wysokości. Zamawiający przewiduje iż szafy te będą miały maksymalnie wysokość 12U.

Długość kabla od panelu do gniazda nie może przekroczyć 90m. Kable winny być układane zgodnie z zaleceniami producenta okablowania, z odpowiednimi promieniami gięcia.

Przed uruchomieniem należy wykonać pomiary teletransmisyjne urządzeniem nie gorszym niż FLUKE DSX-5000.

Po wykonaniu okablowania należy sporządzić dokumentację powykonawczą dołączając do niej protokoły pomiarów oraz certyfikaty i atesty.

Zamawiający wymaga, aby PD (punkty dystrybucyjne) zostały połączone z GPD (główny punkt dystrybucyjny) za pomocą kanałowych kabli światłowodowych wielomodowych w powłoce LSOH. Kable te mają mieć minimum 6 włókien.

Po wykonaniu pomiarów metodą reflektometryczną należy zamontować skonfigurowany sprzęt aktywny. Zamawiający wymaga dostarczenia trzech przełączników sieciowych, każdy min. 48 portowy (Szczegóły odnośnie wymagań dla przełączników sieciowych znajdują się w załączniku nr 3 do OPZ). Konfiguracja przełączników ma nastąpić zgodnie z życzeniem zamawiającego. Wszystkie potrzebne materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. Organizacja prac wymaga ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami placówki i musi być dostosowana do warunków w danym miejscu, aby jak najmniej zakłócać pracę zakładu.

Każde gniazdo PEL musi być opisane w miejscu jego instalacji i odpowiednio w  szafie dystrybucyjnej.

Okablowanie 230V oraz LAN do pomieszczeń należy prowadzić we wspólnych listwach z przegrodą separującą.

Koryta instalacyjne muszą posiadać co najmniej dwie przestrzenie-komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody sygnałowe i sieci zasilającej. Do wykończenia tras należy stosować odpowiednie elementy pomocnicze tj. kąty wewnętrzne, kąty zewnętrzne, kąty płaskie, zakończenia kanałów, łączniki, itp.

Koryta instalacyjne w ciągach poziomych należy montować tak aby nie utrudniały przejść, nie blokowały drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniały już istniejące uwarunkowania.

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.

Trasy kablowe należy prowadzić równolegle do krawędzi ścian, sufitów i podłóg.

Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze powinny być z materiału samogasnącego nie podtrzymującego palenia zgodnie z normą PN-EN 50085.

Wymagania gwarancyjne systemu okablowania LAN

Dostawca poprzez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letnią gwarancję producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany powinna być udzielana na system, jako całość. 25-letnia gwarancja powinna być standardowym elementem w ofercie producenta, nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta.

Wymagania dotyczące dedykowanego zasilania elektrycznego

- Zasady wykonania instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Należy zastosować gniazda elektryczne z blokadą mechaniczną, zapewniające stopień ochrony co najmniej IP 22, które będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostaną oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na ich przeznaczenie wg ww. normy. Do każdego gniazda elektrycznego z blokadą mechaniczną należy dostarczyć klucz umożliwiający podłączenie wtyczek.

- Gniazda elektryczne muszą być montowane w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd logicznych.

- Należy zapewnić jednolitość wzorniczą instalacji sygnałowej i elektrycznej.

- Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszą być wydzielone z ogólnej instalacji elektrycznej budynku, gdyż są one przeznaczone tylko do zasilania urządzeń teleinformatycznych.

- Rozgałęzienia obwodu elektrycznego należy wykonać w pomocą zacisków śrubowych bądź złączek samozaciskowych zapewniających stopień ochrony co najmniej IP 54 zgodnie z normą PN-92/E-08106.

- Wymaga się, aby na jeden obwód odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej przypadało nie więcej niż 4 PEL.

- Każde gniazdo dedykowanej sieci elektrycznej musi być opisane na samym gnieździe i odpowiednio w szafie dystrybucyjnej.

- Układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy uwzględnieniu Strefowej Koncepcji Ochrony Odgromowej obiektów budowlanych (PN-EN 61643-11).

- Modernizacja sieci WLAN

Przedmiotem zamówienia będzie analiza placówki pod kątem umiejscowienia punków dostępowych w ten sposób aby pokryć w całości oddziały szpitalne siecią bezprzewodową zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego .

Podstawami projektu budowy sieci WiFi będą:

    - min 20 Punktów dostępowych

    - system zarządzania siecią

    - projekt sieci

    - wdrożenie

    - Gwarancja i serwis

Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien we własnym zakresie dokonać niezbędnych pomiarów.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: przygotowanie projektu i planu wdrożenia,

dostarczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń

przygotowanie harmonogramu szkoleń w oparciu o wymogi funkcjonalne systemu WiFi, przeprowadzenie szkolenia administratorów sieci,

przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.

Plan wdrożeń musi uwzględniać poniższe wymagania:

termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu niezbędnego do funkcjonowania sieci.

wykonanie mapy zasięgu sieci‐ wymagane do prawidłowego rozmieszczenia urządzeń wewnątrz budynku. Urządzenia powinny zapewnić pokrycie sygnałem na przestrzeni budynku. Zamawiający wskaże przed rozpoczęciem prac dokładne lokalizacje, które należy uwzględnić w projekcie.

szkolenie administratora sieci musi odbywać się w trakcie wdrożenia, przed startem produktywnym oraz podczas użytkowania systemu. Charakter szkolenia musi być ściśle związany z docelową rolą administratora w ramach obsługi systemu WiFi. Szkolenia muszą mieć charakter warsztatowy i odbywać się z wykorzystaniem skonfigurowanego podczas wdrożenia systemu. Założeniem szkoleń dla administratora jest uzyskanie sprawności w posługiwaniu się systemem WiFi pozwalającej na samodzielną pracę.

Rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.

Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej, składającej się min. z planu rozmieszczenia urządzeń, wykonanej mapy zasięgu, przydzielonej adresacji IP i tras połączeniowych, opisu konfiguracji urządzeń oraz polityk bezpieczeństwa, procedur serwisowych (dane kontaktowe serwisu, plan postępowania).

W przypadku montowanych AP należy doprowadzić łącze kablowe do urządzenia.

W ramach budowy sieci LAN, Wykonawca dostarczy aktywne urządzenia sieciowe o minimalnych parametrach:

Cechy produktu: 3 sztuki

Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte 5 letnią gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta.

Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii.

Wymaga się aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje oraz protokoły:

• 10/100/1000Mb/s x 48 PoE z budżetem mocy 505W

• 10Gb/s x 4 (2 x 10GbE, 2 x SFP+ dedykowane)

• Magistrala min. 140 Gb/s

• Magistrala min. 104,2 Gb/s

• Bufor minimum 1,5MB

• Ilość grup multicast 512

• Ilość statycznych tras 32

• Ilość routowalnych VLAN 15

• Ilość ACL min 100

• Emisja hałasu max 33dBA

• MTBF min 455 tys. godzin

• IEEE 802.1Q

• IP VLAN

• MAC VLAN

• Auto Voice VLAN

• Auto Video VLAN

• IEEE 802.1x

• Guest VLAN

• Przydzielanie VLAN na podstawie RADIUS

• RADIUS Accounting

• Przypisywanie MAC do portu

• Dynamic ARP inspection

• Ochrona przed burzami Broadcast, Unicast, Multicast

• Ochrona przed DoS

• IEEE 802.3ad

• IEEE 802.3x

• IEEE 802.1D

• IEEE 802.1w

• IEEE 802.1s

• IGMP Snooping (v1, v2, v3)

• MLD Snooping (v1, v2)

• Klient DHCP

• DHCP Snooping

• Tablica ARP min. 384

• Router Discovery (IRDP)

• IEEE 802.3ad

• 802.1ab LLDP

• SNMP V1, V2c, V3

• RMON 1,2,3,9

• Ograniczenie przepustowości na porcie

• DiffServ QoS

• IEEE 802.1p COS

• WRR, Strict Priority

• Zarządzanie za pomocą przeglądarki oraz z poziomu chmury

• Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak tworzenie vlan, tworzenie kopii zapasowej oprogramowania, inicjowanie RMA, integracja autentykacji z serwerem Radius, ograniczanie przepustowości, konfiguracja spaning tree czy też LAGPorty fizyczne :

W ramach budowy sieci WLAN, Wykonawca dostarczy min. 20 accespointów o minimalnych parametrach:

| Praca |
| --- |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 867 Mbit/s |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 183 m |
| Przycisk reset | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Łączność |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ochrona |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
| Antena |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 dBi |
| Ilość aten | 1 |
| Zarządzanie energią |
| Maksymalne zużycie mocy | 6.5 W |
| Napięcie | 24 V |
| Prąd wejściowy | 0.5 A |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 70 °C |