Margonin, dnia 09 listopada 2021r.

WR-ZP.271.17.2021

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn****.** **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin. Numer sprawy: ZP.271.17.2021.**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 4 z dnia 05 listopada 2021r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin,** Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość doboru średnicy rurociągu ssawne ze zbiornika

retencyjnego do zestawu podnoszenia ciśnienia oraz kolektorów samego zestawu? Zaprojektowano średnice DN200, prędkość przepływu wody wyniesie powyżej 2,5m/s co generuję duże straty ciśnienia a w konsekwencji warunki dla kawitacji. Ponadto przy układzie 6-ciopompowym i jednostronnym zasileniu kolektora ssawnego może zabraknąć wody dla skrajnych pomp zestawu.

**Odpowiedź nr 1**

Proponuje się zwiększenie średnicy odcinka rurociągu ssawnego podającego wodę ze zbiorników retencyjnych do zestawu hydroforowego do DN250.