Przegląd połączony z konserwacją urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji w Katowicach,
wg poniższego wykazu, zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń a w szczególności musi obejmować swoim zakresem następujące czynności:

- dostawę i wymianę filtrów powietrza w centralach i aparatach grzewczo-wentylacyjnych;

- czyszczenie przepustnic, nagrzewnic, chłodnic, wymienników;

- kontrolę i regulację napięcia pasków klinowych;

- kontrolę zużycia łożysk tocznych;

- kontrolę pracy nagrzewnic elektrycznych;

- kontrolę parametrów pracy urządzeń;

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia realizującymi obróbkę temperaturową 
i wilgotnościową powietrza,

- pomiar temperatury i parametrów pracy czynników chłodzących,

- pomiar ciśnienia i stanu czynnika chłodniczego,

- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,

- konieczność wymiany elementów zainstalowanych w urządzeniach,   wynikającej z eksploatacji, a dotyczące filtrów, pasków klinowych, uszczelek, żarówek, bezpieczników, baterii do pilotów, leżą po stronie Wykonawcy.  Wykonawca zabezpiecza materiały na własny koszt i ryzyko w ramach ceny usługi;

- po realizacji przeglądów przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeglądu poszczególnych urządzeń, zgodnych ze wzorem;

- w przypadku stwierdzenia awarii lub konieczności naprawy, Wykonawca jest zobowiązany określić zakres naprawy wraz 
z oszacowaniem kosztów jej wykonania;

- w przypadku centrali wentylacyjnej VTS Clima CV-P1-LHE w budynku „N” zdiagnozowanie przyczyny nie uruchamiania się centrali oraz określenie dokładnego zakresu prac w celu jej naprawy wraz z oszacowaniem kosztów (centrala wyłączona z użytkowania, brak konieczności wymiany filtra).

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH

| URZĄDZENIE | TYP | ILOŚĆ | FILTR | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala wentylacyjna | VTS Clima CV-A5-P/XH-267a/7-8/7-7 | 1 szt. | Kieszeniowy: 592x592x300 – 8 szt. | Budynek „H-1” (sala gimnastyczna) |
| Centrala wentylacyjna wraz z agregatem chłodniczym | VTS Clima CV-A5-P/XH-298E/7-7/7-7 z LCA-C 105 CS | 1 kpl. | Kieszeniowy: 592x592x300 – 8 szt. | Budynek „H-3” (aula) |
| Centrala wentylacyjna | Frapol Kraków AF-20 | 1 szt. | Kieszeniowy: * 287x592x360 – 4 szt. * 592x592x360 – 2 szt. * 287x287x360 – 2 szt. | Budynek „H-2” (sala gimnastyczna) |
| Centrala wentylacyjna | VTS Clima CV-P1-LHE | 3 szt. | Kasetowy: 287x592x25- 1 szt. | Budynek „C” (C-032) |
|  |  |  | Kasetowy: 620x355x50 – 1 szt. | Budynek „H-4” (HP-11) |
|  |  |  | Kasetowy: 620x355x50 – 1szt. | Budynek „H-4” (HP-5) |
| Centrala wentylacyjna | VTS Clima VENTUS VS-100-R-M/H | 1 szt. | Kieszeniowy: * 430x287x300 – 3 szt. * 490x490x300 – 3 szt. * 205x287x300 – 1 szt. | Budynek „B” (za budynkiem „B”) |
| Centrala wentylacyjna | BS-6(50)-P | 1 szt. | Kieszeniowy: * 592x592x360 – 4 szt. * 490x592x360 – 4 szt. | Budynek „U” (U-015) |
| Centrala wentylacyjna | BO-01-1(50)-L | 1 szt. | Kasetowy: 490x592x100 - 1szt. | Budynek „U” (U-013) |
| Centrala wentylacyjna | BS-6(50)-P | 1 szt. | Kieszeniowy: * 592x592x360 – 4 szt. * 490x592x360 – 4 szt. | Budynek „U” (U-015) |
| Centrala wentylacyjna | BS-2(50)-L | 1 szt. | Kieszeniowy: 592x592x360 – 2 szt. | Budynek „U” (U-015) |
| Centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicą | SKW-1-P-630-3-1 z SKNe-1-P-630-3-T3+T6 | 1 kpl | Kasetowy: 310x340x50 - 1szt. | Budynek „U” (U-027) |
| Centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicą | SKW-2-P-1150-3-1 z SKNe-2-P-1150-3-T3+T6 | 1 kpl. | Kasetowy: 310x340x50 - 1szt. | Budynek „U” (U-028) |
| Centrala wentylacyjna | VTS Clima CV-P1-LHE | 1 szt. | X | Budynek „N” (korytarz) |

Wymiary filtrów podano w milimetrach.

Filtry o klasie filtracji EU 4.