INSTALACJE

ELEKTRYCZNE I FOTOWOLTAICZNE

GOTAR FUHP inż. Jan Tarasek 34-400 Nowy Targ oś. Bór 24 tel. 603 652 422

| INWESTOR | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko m. Szlachtowa , 34-460 Szczawnica |
| --- | --- |
| Tytuł | PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja fotowoltaicznej PV o mocy do 40 kWp z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim, obejmującym budowę zasilania dodatkowego z paneli fotowoltaicznych PV modernizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budynku garażowo – gospodarczego w miejscowości Szlachtowa. |
| Adres | 34-460 Szlachtowa Cieśliska 72A |
| Projektant | inż. Jan Tarasek; URE_D1/193/123/21 URE_E1/194/123/21 GPA-7342-34/95 z dn.9.05.96. |
| Sprawdzający | mgr inż. Marek Fałta; D/0874/123/20 E/0873/123/20 PDK /0193/PWOE/06. |
| Data | 2021-05-11 |
| Zastrzeżenia | Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność „GOTAR FUHP w Nowym Targu i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie jej pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

| CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| --- | --- |
| STR | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| 1 | STRONA TYTUŁOWA |
| 2 | SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |
| 3-4 | UPRAWNIENIA AUTORÓW OPRACOWANIA |
| 5 | SPIS TREŚCI |
| 6- 19 | OPIS TECHNICZNY |

| CZĘŚĆ SCHEMATY i Plan |  |
| --- | --- |
| STR | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| 20 | Schemat elektryczny instalacji |
| 21 | Plan rozmieszczenia instalacji |

Spis Treści

1.	Podstawa i zakres opracowania	6

1.1.	Podstawa opracowania:	6

1.2.	Przedmiot opracowania:	6

1.3.	Zakres opracowania:	6

1.4.	Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne w zakresie elektrycznym	7

2.	Instalacje elektryczne – część techniczna	8

2.1.	Opis techniczny	8

2.2.	Podłączenia do instalacji odbiorcy	8

3.	Instalacja fotowoltaiczna	8

3.1.	Konstrukcja montażowa -opis	8

3.2.	Moduły fotowoltaiczne	10

3.3.	Bezpieczeństwo ogólne	11

3.3.1.	Uzgodnienia ppoż. schematu powykonawczego instalacji	11

3.3.2.	Bezpieczeństwo podczas montażu instalacji	11

3.4.	Zasady wykonywania montażu mechanicznego	12

3.5.	Lokalizacja instalacji modułów:	13

3.6.	Falownik (inwerter) fotowoltaiczny	13

3.7.	Okablowanie –wytyczne montażowe	14

3.8.	Monitorowanie pracy instalacji PV	16

4.	Zabezpieczenia i ochrony	16

4.1.	Ochrona przepięciowa i zwarciowa	16

4.2.	Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa	17

4.3.	Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów	17

4.4.	Ochrona przeciwprzepięciowa  1	18

5.	Uwagi końcowe	18

5.1.	Gwarancje	18

5.2.	Certyfikaty zabudowanych urządzeń i materiałów	18

5.3.	Pomiary i dokumentacja powykonawcza	18

6.	. Rysunki i schematy	19

6.1.	Schemat elektryczny instalacji	20

6.2.	Plan rozmieszczenia instalacji	21

# Podstawa i zakres opracowania

## Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora – umowa nr 1/21.04/2021,

- Warunki Przyłączenia - nie są wymagane dla tej inwestycji,

- Inwentaryzacja terenu inwestycji - podkład dz.nr ew. 112/7 i 112/6, obręb 0004 Szlachtowa, Gmina Szczawnica,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowiązujące normy i przepisy.

Zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.u. 1994 nr 89 poz. 414 par. 29 ust.2 pkt.16 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych.

Projektowana instalacja zostanie podłączenie do sieci energetycznej w ramach zamówionej mocy dla zasilania modernizowanego zgodnie z osobnym projektem budynku.

## Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacja) o mocy do 40 kWp wykonanej z paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą zlokalizowanej w miejscowości Szlachtowa, 34-460 Szczawnica. Niniejszy Projekt jest częścią projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku garażowo- gospodarczego w miejscowości Szlachtowa”.

## Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

- Montaż odpowiedniej liczby paneli fotowoltaicznych posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności nie jest wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty zakupu paneli.

- Wykonanie instalacji DC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej

- Wykonanie instalacji AC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej

- Wykonanie instalacji uziemiającej konstrukcje oraz panele fotowoltaiczne.

- Wykonanie linii kablowej nN dla połączenia instalacji PV z instalacją elektryczną w modernizowanym budynku.

Uwaga:

Istnieje możliwość stosowania urządzeń i materiałów równoważnych dowolnego producenta do typów urządzeń i materiałów przedstawionych w projekcie, o parametrach nie gorszych od przewidzianych i spełniających nie gorsze od przewidzianych wymagania w zakresie wzajemnego doboru. Powyższy zapis dotyczy wszystkich urządzeń i materiałów zaproponowanych w projekcie.

## Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne w zakresie elektrycznym

• PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)  układy zasilania

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

• PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

• PN-EN 61000-3-2:2014-10  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

• PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia

• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia

• PN-EN 60909-0:2002U - Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego - Część 0: Obliczanie prądów

• N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

• Katalog elektroniczny „Kable i przewody elektroenergetyczne” TFK, wrzesień 2009r

• Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

# Instalacje elektryczne – część techniczna

## Opis techniczny

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z generatora fotowoltaicznego którym jest zespół odpowiednio połączonych ze sobą szeregowo paneli fotowoltaicznych. Moduły będą współpracowały z falownikami (falownikami). Łączna moc projektowanej instalacji będzie wynosić do 40 kWp. Wyprodukowana energia będzie zużywana głównie na potrzeby własne modernizowanego budynku Inwestora.

Instalacja modernizowanego budynku przyłączona będzie do sieci nN TAURON Dystrybucja poprzez przyłącz nN oraz zestaw złączowo - pomiarowy typu ZK1e-1p zabudowany na słupie sieci energetycznej pracującej w układzie TN-C.

Modernizowany budynek jest zasilany ze stacji trafo Szlachtowa 1 obw nN… słup nr …..

## Podłączenia do instalacji odbiorcy

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do instalacji odbiorcy bezpośrednio do szyny głównej tablicy RG, zaprojektowanej w złączu zewnętrznym Z-3 posadowionej na fundamencie F-3.

Podłączenie należy wykonać przez ułożenie po trasie uzgodnionej z inwestorem kabla ziemnego (typ YKYŻO  4x25 mm2) w wykopie na głębokości co najmniej 70 cm (kable o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożone poza użytkami rolnymi) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel należy następnie zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie za pomocą rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi będzie na całej długości i szerokości oznaczona folią o trwałym kolorze: niebieskim (dla linii o Un≤1kV) ułożoną na głębokości ok 40 cm do poziomu gruntu.

# Instalacja fotowoltaiczna

## Konstrukcja montażowa -opis

Projektuje się system wsporczy dwupodporowy umożliwiający zamocowanie czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym - słupy podporowe zalewane betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych).

Konstrukcja montażowa i wsporcza powinna być wykonana z materiałów:

A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych nad ziemią ZM310
Konstrukcja systemu wsporczego powinna być obliczona pod kątem wytrzymałościowym. Gwarancja powinna obejmować min.10 letni okres gwarancyjny na elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej. Konstrukcja PV ma spełniać wymogi ciągłości elektrycznej, które poprzez prawidłowy montaż i uziemienie zapewniają zachowanie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu instalacji PV wraz z okablowaniem .

Warunki gruntowe: grunt o dobrej/wysokiej nośności

Układ modułów:· poziomy / horyzontalny

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na gruncie należy sprawdzić zwięzłość gruntu. Tak by zastosowana konstrukcja zapewniła  wytrzymałość na obciążenia wywołane zarówno masą modułów jak i czynnikami zewnętrznymi (śnieg, wiatr, itp.)

Poglądowy widok fragmentu projektowanej instalacji PV:

Przykładowy rysunek fragmentu konstrukcji projektowanej instalacji PV

## Moduły fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna o mocy projektowanej do 40 kWp zostanie wykonana z ok.88 sztuk polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej ok. 450 Wp, które przetworzą energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego. Moduły będą zainstalowane na odpowiednio dobranych konstrukcjach wsporczych, systemowych, dedykowanych do zabudowy modułów fotowoltaicznych w systemie poziomym horyzontalnym w układzie czterorzędowym, osadzonym w rodzimym gruncie.

Wszystkie panele fotowoltaiczne będą nachylone pod kątem optymalnym dla tej strefy położenia zawartym w przedziale od 30° do 35° względem podłoża oraz skierowane w kierunku południowym.1

Zastosowane panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na spodziewane obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi gwarancjami i certyfikatami:

 co najmniej 10 lat gwarancja na produkt (materiały i użytkowanie).

 20 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (min. to 80% mocy po 25 latach pracy modułu).

 Certyfikowane zgodnie z normami IEC 61215, IEC61730, Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.

## Bezpieczeństwo ogólne

### Uzgodnienia ppoż. schematu powykonawczego instalacji

Na podstawie aktów prawnych: Prawo budowlane (rozdział 4, Art. 29. 1, pkt. 2, ppkt. 16), Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (rozdział 2, Art. 6b i 6g) oraz Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (§ 3. pkt 1) wymaga się od wykonawcy instalacji PV uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. powykonawczego schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej (poglądowy schemat instalacji zamieszczono w niniejszym projekcie) z podaniem typu oraz rodzaju zastosowanych urządzeń pod kątem aktualnych wymogów prawnych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomienia właściwej terytorialnie Państwowej Straży Pożarnej o montażu instalacji.

### Bezpieczeństwo podczas montażu instalacji

Podczas montażu modułów fotowoltaicznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów i wskazówek bezpieczeństwa z zakresu montażu urządzeń i instalacji elektrycznych.

Dla zapewnienia długoletniej pracy systemu fotowoltaicznego, moduły powinny zostać zamontowane na systemach montażowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Moduły nie mogą być montowane w czasie panowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. opady deszczu, śniegu czy w czasie podmuchów wiatru, które mogą uniemożliwić bezpieczny montaż.

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy zabezpieczyć się, korzystając z izolowanych narzędzi oraz środków ochrony osobistej.

Podczas instalacji moduły powinny pozostawać zakryte nieprzezroczystym materiałem, co uniemożliwi generowanie napięcia.

Zabrania się odłączać moduły pod obciążeniem.

Rozłączanie przewodów prądu stałego może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Przed rozpoczęciem każdej pracy przy instalacji fotowoltaicznej, w szczególności przed odłączeniem konektorów w obwodzie prądu stałego, należy rozłączyć obwód za pomocą rozłącznika DC np. przy falowniku.

Nie dopuszcza się obciążania powierzchni modułów oraz chodzenia, siadania na ich powierzchni.

Zabrania się wykonywania otworów, przybijania, klejenia czy spawania profili aluminiowych modułów.

Modułów nie należy przytrzymywać ani transportować trzymając za przewody przyłączeniowe.

Moduł należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, głównie ze względu na możliwość stłuczenia szyby.

Zabrania się montowania modułów PV, które są uszkodzone (uszkodzenia izolacji przewodów, pęknięte elementy modułu, stłuczona szyba, itp.).

## Zasady wykonywania montażu mechanicznego

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać zamontowane na systemie montażowym, zachowującym równoległości, oraz prostopadłości pomiędzy profilami i uchwytami w nim zastosowanymi.

Wszystkie profile konstrukcji powinny być ze sobą galwanicznie połączone, za pomocą łączników / płaskowników lub przewodem o przekroju min. 6 mm2.

Należy uwzględnić możliwość wydłużenia profili metalowych pod wypływem wysokich temperatur. W tym celu należy pozostawić odstęp między dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzalności cieplnej materiału z jakiego został wykonany (ok. 2–3 cm).

Należy zachować odległości dylatacyjne min. 1cm pomiędzy rzędami modułów. Odstępy między modułami w rzędach wyznaczają klemy montażowe.

W przypadku montażu modułów na gruncie, w celu ograniczenia zacieniania modułów przez roślinność oraz zalegający na gruncie śnieg, zalecane jest zachowanie minimalnej odległości 60cm pomiędzy dolną krawędzią modułu PV, a powierzchnią gruntu.

Zarówno przy montażu pionowym (I) jak i poziomym (II, III) modułów PV, zalecane jest rozmieszczenie profili nośnych konstrukcji montażowej w odległości od krawędzi ramy równej ¼ długości (lub szerokości) krawędzi, zgodnie z rysunkiem 3.

Rys. 3. Rozmieszczenie profili nośnych dla montażu modułów PV.

Do przymocowania modułu PV zalecane jest stosowanie klem montażowych o szerokości min. 50mm, przykręconych z odpowiednią siłą, zapewniającą maksymalny docisk modułu do profilu montażowego. Klemy nie powinny powodować widocznych uszkodzeń ramy modułu. Zalecany moment dokręcania środkowych i końcowych klem wynosi 8,5 Nm. Dla zminimalizowania ryzyka deformacji ramy modułu PV moment dokręcenia nie powinien przekraczać 13,5 Nm.

W przypadku użycia klem montażowych wykonanych z materiału innego niż aluminium, należy zastosować podkładkę neoprenową, lub podkładkę PCV pomiędzy ramą, a klemą montażową.

Zastosowanie podkładki neoprenowej lub podkładki PVC wymagane jest również, w miejscach gdzie rama modułu ma styk z metalowymi materiałami innymi niż aluminium (np. elementami stalowymi konstrukcji montażowej).

## Lokalizacja instalacji modułów:

Moduły należy montować w miejscu, w którym przez cały rok będzie zapewnione maksymalne nasłonecznienie. Moduły powinny być zwrócone w kierunku na południe.

Wybierając miejsce instalacji należy unikać obiektów, które mogą rzucać cień na zainstalowane moduły tj drzewa, budynki, inne przeszkody. Cień na module powoduje spadek mocy całej instalacji.

Nie instalować modułów w pobliżu ognia lub łatwopalnych materiałów.

Nie instalować modułu w miejscu, w którym mógłby mieć bezpośrednią styczność z wodą np.: zraszacze, fontanny itp.

## Falownik (inwerter) fotowoltaiczny

W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie falownika 3-fazowego o mocy wyjściowej 40 kVA. Projektowany falownik przetwarza wytworzony poprzez panele prąd o napięciu stałym na prąd przemienny. Do Falownika podłączone zostaną panele słoneczne połączone w obwody DC tzw. „stringi”.

Rys. 3. Sposób połączenia paneli w obwody szeregowe (horyzontalnego).

Falownik ma być wyposażony w aplikację pomiarową. Użytkownik instalacji będzie miał dzięki niej możliwość monitorowania pracy urządzenia oraz instalacji PV.

Parametry wyprodukowanej energii po stronie prądu przemiennego (AC) zastosowanego falownika muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.) (tekst do pobrania na stronie: https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd oraz „ Kryteriami przyłączania oraz wymaganiami technicznymi dla Mikroinstalacje i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. – Kraków 1 sierpnia 2018 r.

Parametry łańcuchów PV po stronie napięcia stałego należy dobrać tak, aby nie przekraczały w żadnych warunkach pracy dopuszczalnych parametrów wejściowych zastosowanego falownika (1000 V), co może skutkować uszkodzeniem zabudowanych urządzeń. Zastosowany falownik powinien być wyposażony w podwójny moduł MPPT. Niezależne moduły MPPT gwarantują maksymalną elastyczność instalacji, umożliwiając optymalne wytwarzanie energii i osiąganie wysokiej sprawności przetwarzania energii.

Obudowa falownika musi mieć stopień zabezpieczenia IP65 co umożliwi pracę falownika w każdych warunkach pogodowych. Zakłada się lokalizację falownika na konstrukcji wsporczej instalacji PV, które spełnia kryteria montażu zalecane przez producenta celem zapewnienia prawidłowej wentylacji zapobiegającej przegrzanie i wyłączenie falowników.

Falownik powinien być wyposażony w rozłącznik (bezpiecznik) DC i zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC.

Falownik musi posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające go do pracy z siecią lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. W instalacji można zastosować falownik o parametrach równoważnych lub lepszych.

## Okablowanie –wytyczne montażowe

Dane techniczne kabla PV1F, z przeznaczeniem do wykorzystania w obwodach DC instalacji PV powinny być nie gorsze niż przedstawione w poniższej tabeli:

| napięcie pracy (AC) | 600/1000 V |
| --- | --- |
| napięcie pracy (DC) | 1800 V |
| zakres temperatur | -40 C ÷ +90 C |
| max. temp. na żyle | +120 C |
| elastyczność klasa 5 | min. promień gięcia 4x (średnica zew.) |
| Wymogi dodatkowe: - podwójna izolacja, - odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ozon, - dobra odporność na oleje oraz chemikalia, - zewnętrzna opona odporna na przetarcia i uszkodzenia, - dzięki podwójnej izolacji, krótkotrwale odporny na bardzo wysoką temperaturę podczas zwarcia (5s/200 C) - przewidywany okres eksploatacji - 25 lat, - bezhalogenkowość. |  |

Kabel DC należy prowadzić bezpośrednio pod panelami łącząc jeden z drugim, a następnie odpowiednie grupy paneli mają być wprowadzane na poszczególne wejścia falownika DC/AC. Połączenie pomiędzy poszczególnymi panelami w rzędzie należy wykonać za pomocą kabla DC dołączonego do skrzynki przyłączeniowej każdego panelu fotowoltaicznego. Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami łańcuchów obwodów DC, a falownikiem fotowoltaicznym, powinno zostać wykonane za pomocą dedykowanego kabla solarnego o przekroju 1 x 6 mm2. Zakończenia przewodów zostaną wykonane za pomocą konektorów solarnych MC-4.Wykonując instalacje należy stosować się do następujących zasad:

 przewody prowadzić możliwie jak najkrótszą drogą,

 nie naprężać przewodów podczas przeciągania w celu uniknięcia uszkodzeń lub otarć izolacji kabla w tym warstwy ochronnej przed promieniowaniem UV

 zachować odległości od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisji danych,

 nie krzyżować z przewodami uziemiającymi.

Uziemienie modułów PV powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie odpowiedniego uchwytu uziemiającego. Uchwyt powinien być przymocowany do przeznaczonego do tego otworu, znajdującego się w ramie modułu, za pomocą śruby, podkładki ząbkowanej oraz nakrętki (wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej). Zaleca się użycie przeznaczonych do tego celu śrub uziemiających,  np. TE Connectivity (Tyco), typ 2106831-1. Do uziemiania stosować przewody o przekroju w zakresie 4 ÷ 12mm2

Zalecane sposoby prowadzenia przewodów w instalacjach PV:

a) moduły standardowe,

b) moduły typu ‘half cut’

## Monitorowanie pracy instalacji PV

Podstawową formą reprezentacji danych dotyczących wielkości produkcji i pracy instalacji jest wyświetlacz falownika, na którym na bieżąco lub też wstecz istnieje możliwość analizowania i przeglądania danych oraz wyświetlane są ewentualne błędy pracy urządzenia. Ponadto zastosowany falownik powinien posiadać możliwość podłączenia do sieci Internet za pomocą kabla RJ485 lub bezprzewodowo za pomocą modułu WIFI,

Dzięki połączeniu z platformie producenta, powinien być możliwy podgląd produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej.

Dopuszcza się instalację układów równoważnych.

# Zabezpieczenia i ochrony

## Ochrona przepięciowa i zwarciowa

W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych i podłączonych do nich urządzeń elektronicznych przed przepięciami i sprzężeniami, należy zastosować specjalne ograniczniki przepięć (SPD) przeznaczone do systemów fotowoltaicznych. W instalacjach prądu stałego DC znacznie utrudnione jest gaszenie prądów zwarciowych. Dobór niewłaściwych ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Celem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń jest ochrona wszystkich urządzeń w danej linii zasilającej zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz odbiór instalacji przez OSD.

Panele PV będą wyposażone przez producenta w wewnętrzna ochronę przetężeniową i zwarciową czyli ochronę pasm przez diody bypass działające w przypadku zacienienia, zasłonięcia lub uszkodzenia jednego lub kilku paneli. Zasłonięty lub uszkodzony panel powoduje powstanie prądu powrotnego oraz znaczący spadek sprawności.

## Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zostanie zapewniona przez:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowana przez izolacje podstawową,

- ochronę przy uszkodzeniu, przed dotykiem pośrednim zrealizowana przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności oraz polaczenia wyrównawcze,

- zachowanie ciągłości przewodów obwodów DC i AC,

- zastosowanie izolacji wzmocnioną lub podwójną zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-7-712:2007 w obwodach instalacji PV o napięciu UOC max > 120 V DC,

- dla urządzeń nN 0,4kV zastosować ochronę dodatkową zrealizowaną samoczynne wyłączenie zasilania.

Projekt przewiduje zastosowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci zamontowania wyłącznika prądu GWP.

Przycisk sterujący GWP należy zamontować obok wyłącznika PPOŻ w rozdzielni głównej RG na zewnątrz budynku oraz  należy opisać tekstem „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu instalacji PV” i oznaczyć graficznie znakiem nr 219 wg normy PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

## Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów

W czasie modernizacji budynku zostanie wykonany dodatkowy uziom sztuczny, otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. (P.4.13. Instalacja odgromowa str. 11 projektu modernizacji budynku).

Konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych połączyć z wykonanym otokiem uziemiającym budynku za pomocą bednarki FeZn 30x4mm w dwóch skrajnych podporach konstrukcji wsporczej od strony północnej.

Obudowę paneli należy podłączyć z instalacją uziemiającą za pomocą linki LgYżo 1x6 mm2 w celu zapewnienia wyrównania potencjałów w miejscach ich styku z konstrukcją oraz zabezpieczyć przed korozja miejsca wykonanych połączeń.

Uziemienie modułów PV powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie odpowiedniego uchwytu uziemiającego. Uchwyt powinien być przymocowany do przeznaczonego do tego otworu, znajdującego się w ramie modułu, za pomocą śruby, podkładki ząbkowanej oraz nakrętki (wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej). Zaleca się użycie przeznaczonych do tego celu śrub uziemiających, np. TE Connectivity (Tyco),                    typ 2106831- 1.

## Ochrona przeciwprzepięciowa  1

Systemy fotowoltaiczne należy zabezpieczyć przed przepięciami i sprzężeniami. Uderzenie pioruna wywołuje skutki w otoczeniu w promieniu ok. 1 km, powodując przepięcia w instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwprzepięciowa oznacza ochronę przed przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej, przed przepięciami i sprzężeniami wywołanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalację oraz innymi przepięciami powstałymi w instalacji fotowoltaicznej i sterującej. Projekt przewiduje zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej według Normy PN-EN 61173:2002. Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej. Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zostaną zastosowane ochronniki DC i AC

# Uwagi końcowe

## Gwarancje

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej będą fabrycznie nowe i będą posiadały co najmniej 5 letnia gwarancję.

Zakres gwarancji sprzedawcy/producenta udzielany na moduły fotowoltaiczne służące do bezpośredniej produkcji energii został opisany w p. 3.2 Moduły fotowoltaiczne niniejszego projektu.

Rękojmia wykonawcy instalacji wynosić będzie co najmniej 3 lata.

## Certyfikaty zabudowanych urządzeń i materiałów

Zakup, dostawę, zabezpieczenie na miejscu budowy oraz montaż danego materiału lub urządzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami producenta.

Na zabudowane urządzenia należy dostarczyć kompletne karty gwarancyjne a na zastosowane materiały należy dostarczyć karty katalogowe producenta.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

## Pomiary i dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac należy wykonać przewidziane obowiązującymi przepisami pomiary. Wyniki zestawić w protokołach.

Wszystkie urządzenia i materiały winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom i przepisom państwowym, oraz powinny uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania materiałowe i techniczne. Normy i przepisy krajowe mogą zostać odniesione do innych miarodajnych norm i przepisów zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy, zgodnie z którymi został opracowany niniejszy projekt, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Biuro Projektów.

Uwaga: Dla każdego materiału według niniejszego projektu należy przewidzieć zakup, dostawę, zabezpieczenie na miejscu budowy i montaż danego materiału zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami producenta

# . Rysunki i schematy

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na schematach, rzutach i w przedmiarze robót (lub odwrotnie) oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji w zgodności z obowiązującymi przepisami, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdej części dokumentacji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

## Schemat elektryczny instalacji

## Plan rozmieszczenia instalacji

1. Za optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych przyjmuje się najczęściej w Polsce 35 stopni względem poziomu przy ustawieniu systemu PV w kierunku południowym. Są to warunki idealne, w których instalacja fotowoltaiczna będzie w stanie pracować ze swoją najwyższą efektywnością zarówno w miesiącach letnich, jak i zimą.