|  |  | EGZ. NR: . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: ###### PROJEKT TECHNICZNY - TOM III D PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA: ###### PRZEBUDOWY FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24 ABCDW POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C, A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C, WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: ###### BUDYNEK LABORATORYJNO - ADMINISTRACYJNY NR 24 ABCDW |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU: ###### ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock ###### Działka nr ewid. 17 w obrębie 257 - Gmina Otwock ###### Identyfikator działki: 141702_1.0257.17 ###### Kategoria: IX |  |  |  |
| INWESTOR: ###### Narodowe Centrum Badań Jądrowych ###### ul. Andrzeja Sołtana 7 ###### 05-400 Otwock |  |  |  |
| ELEMENTY PROJEKTU TECHNICZNEGO TOM IIIA - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C TOM IIIB - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 7/8C TOM IIIC – PRZEBUDOWA OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C, PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C TOM IIID - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C |  |  |  |
| AUTORZY PROJEKTU: |  |  |  |
| Projektant: mgr inż. Damian CYRTA |  |  |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kasprzak |  |  |  |
| Warszawa, 10.11.2022r. |  |  |  |

SPIS TREŚCI

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	3

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	4

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.......................................6

1.	PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA	6

2.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	6

3.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

4.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

5.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

6.	ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC	8

7.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC	8

8.	OPINIA GEOTECHNICZNA	10

9.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	10

10.	ZALECENIA KOŃCOWE	11

11.	Nadzór techniczny nad robotami	11

12.	ANALIZA OBLICZENIOWA	11

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	13

Rys. 1 - Rzut fragmentu piwnicy (wzmocnienie fragmentu stropu pod pom. 7/8c)

Rys. 2 – Przekrój B-B

Rys. 3 – Projektowane wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem 7/8c.

Rys. 4 – Nadproże NS-1

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny

PRZEBUDOWY FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C

we fragmencie skrzydła C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant mgr inż. Damian Cyrta | Upr. bud. nr MAZ/0003/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Kasprzak | Upr. bud. nr MAZ/0258/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| DATA: 10.11.2022r. |  |  |  |

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

II CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock a spółką cywilną: Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66 w Warszawie.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placówki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):

- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad piwnicą (pod częścią pomieszczenia nr 7/8C), we fragmencie skrzydła C budynku nr 24 ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Celem opracowania jest wzmocnienie stropu pod fragmentem pomieszczenia 7/8C.

Zakres prac budowlanych  należy wykonać w jednym etapie.

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW pełni funkcję laboratoryjną wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla obsługi administracyjno-technicznej.

Projektowana przebudowa elementów konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
użytkowania budynku. Wzmocnienie stropu zaprojektowano na potrzeby posadowienia 6 urządzeń o masie całkowitej nie większej niż 14 400kg każde w polu 3x6m, w centralnej części pomieszczenia 7 i 8C.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działce własnej nr ew. 17  obrębie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku i nie zmieniają zagospodarowania działki, układu przestrzennego budynku, wyglądu bryły budynku i wyglądu zewnętrznego elewacji

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Cały budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokątne
segmenty A,B,C,D,W połączone funkcjonalnie pomiędzy sobą. Budynek o konstrukcji
mieszanej. Ściany murowane z cegły pełnej i wylewane z betonu limonitowego (ściany
ochronne). Ściany zewnętrzne w poziomie piętra z cegły dziurawki. Ściany działowe na parterze
z cegły pełnej, a na piętrze z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą typu Ackerman, a fragmentami
żelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powłokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i piętrze betonowe wykończone wykładziną PVC. Wentylacja
pomieszczeń istniejąca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.

Charakterystyczne parametry budynku:

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

# ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostało podzielony na 4 etapy, których wykonanie oraz kolejność realizacji jest niezależna od siebie.

Poniżej zakres prac dla poszczególnego z etapów.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu IV.

ETAP I - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom. 112C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtów instalacyjnych.

ETAP II - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom. 113C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chłodni oraz murowanej ściany działowej.

ETAP III - wzmocnienie stropu pomiędzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru, a pom. 114C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka kolidującej ścianki działowej w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie należy przebudować otwór wejściowy pomiędzy pomieszczeniem 6C, a pom. 7/8C, który zostanie powiększony i zabezpieczony ramą stalową.

ETAP IV - wzmocnienie części stropu pomiędzy pomieszczeniem 013C w poziomie piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru.

Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejących przejść w ścianie konstrukcyjnej stanowiącej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadproży elementami stalowymi.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C (nad pomieszczeniem 013C w piwnicy)

Strop pod pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru jest wykonany jako monolityczny żelbetowy gr. 20cm o obliczonym dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 45kN/m2.

Ze względu na planowane obciążenie stropu masywnymi boksami o masie ok. 14 400kg każdy w sposób punktowy, i wiążącym się z tym brakiem wystarczającej nocności stropu na kierunku rozdzielczym, projektowane jest podparcie fragmentu tego stropu podkonstrukcją w postaci rusztu z dwuteowników szerokostopowych  HEB160 i wypełnień HEA140.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze należy zabezpieczyć ogniochronnymi powłokami malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odporności ogniowej R60.

Wzmocnienie stropu wymaga zamurowanie otworów (przejść) w ścianie konstrukcyjnej i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadprożami stalowymi.

Technologia wykonania rusztu:

1. Podciągi HEB160 dostarczyć na budowę rozcięcie na pół tj. o długości 150cm.

2. Wykonać  otwór w ścianie bezpośrednio pod stropem szer. 30cm i wys. 4 cegieł (ok. 28cm) na potrzeby osadzenia belki.

3. Po włożenie belki w otwór w ścianie wykonać spaw doczołowy.

4. Czynność powtórzyć ze wszystkimi podciągami HEB160. Podciągi osadzać na poduszce z betonu C25/30 zbrojonej wg detalu nr 1.

5. Przed obetonowaniem podciągów wykonać osadzenie żeber poprzecznych z HEA140 opartych na dolnych stopkach podciągów HEB160. Żebra przyspawać do podciągów.

6. Obetonować podciągi.

7. Wprowadzić naprężenia pomiędzy strop a ruszt poprzez wbicie stalowych klinów pomiędzy górne półki belek a płaszczyznę stropu

8. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowej do klasy R60.

Technologia wykonania nowych otworów w ścianach wg detalu NS1

1. Wykuć bruzdy z jednej strony ściany w miejscu planowanego osadzenia belki nadprożowej HEB120.

2. Osadzić belkę HEB120 w miejsce wbudowania.

3. Wyprzeć belkę tak aby szczelnie przylegała do wzmacnianego stropu (ewentualne nierówności na styku ze stropem wypełnić zaprawą niskoskurczową np. CX15,

4. Czynność powtórzyć po drugiej stronie ściany.

5. Belki skręcić ze sobą przy pomocy prętów gwintowanych M12 klasy 5.8 w rozstawie co 25cm.

6. Obetonować belki w gnieździe, z wykonaniem poduszek zbrojonych

7. Zabezpieczyć belki pożarowo poprzez obetonowanie.

Technologia wykonania zamurowania istniejących otworów w ścianach:
1. Wykuć strzępia w istniejącej ścianie z cegły pełnej.

2. Wykonać bruzdę w posadce (do wierzchu fundamentu) na szerokości projektowanej ściany gr. 25cm).

3. Wykonać zamurowanie cegłą pełną klasy 20 za zaprawie M10 z przewiązaniem na strzępia i dodatkowym wzmocnieniem połączenia muru istniejącego z projektowanym poprzez wklejenie w bruzdę pręta średnicy #8mm  długości 80cm na głębokość ok. 5cm (obustronnie co 3 spoinę). Pręt osadzać na zaprawie murarskiej. Zamurowanie wykonać od wierzchu ławy do spodu nadproża, gdzie należy wprowadzić naprężenia pomiędzy tymi elementami za pomocą blach szer. ok. 20cm (pozostałe 5cm wypełnić zaprawą niskoskurczową). Mur wykonać na warstwie papy podkładowej oddzielającej ją od fundamentu.

4. Uzupełnić powłoki tynkarskie z tynku cementowo – wapiennego gr. średnio 15mm (zlicować z istniejącą powierzchnią) i malarskie farbą silikonową.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji

Za zabezpieczenia konstrukcji do klasy R60 przyjęte referencyjny system Promapaint SC3 dla którego współczynniki masywności i grubości zabezpieczenia będą następujące:

| Profil | U/A [m-1] | Gr. Promapaint SC3 [mm] | Zużycie {kg/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| HEB120 | 167 | 1,951 | 3,62 |
| HEA140 | 209 | 1,951 | 3,62 |
| HEB160 | 140 | 1,951 | 3,62 |

Dopuszcza się stosowanie innego systemu o równoważnych parametrach. Należy wówczas dobrać grubości zabezpieczenia zgodne z kartą producenta.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na żelbetowych ławach fundamentowych powyżej poziomu wody gruntowej.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniową warstwę do 0,32,3 m stanowią piaszczyste nasypy. Głębiej, do 2,22,9 m poniżej terenu zalegają piaski drobne i średnie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, których do głębokości wykonywanych otworów nie przewiercono. Grunty piaszczyste są średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia ok. ID=0,50,6. Stan gruntów spoistych – glin piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20÷0,40.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia warunków posadowienia budynku i warunków gruntowych.

Sposób podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropów nie zmienia schematu oparcia dla ścian konstrukcyjnych i fundamentów.

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM ≤1000.

Klasa odporności pożarowej części nadziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej części podziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej:

Wymagania klasy odporności ogniowej klas „C” zgodnie z poniższą tabelą:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o-i) | EI 15 | RE 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 
§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4

# ZALECENIA KOŃCOWE

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz przedstawiciela Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji równoważności zastosowanego materiału wymagają zgody przedstawiciela Inwestora.

# Nadzór techniczny nad robotami

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót.

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

# ANALIZA OBLICZENIOWA

PODPARCIE STROPU NAD PIWNICĄ (POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7 i 8C)

Na potrzeby posadowienia 6 urządzeń o masie całkowitej nie większej niż 14 400kg każde w polu 3x6m, w centralnej części pomieszczenia 7 i 8C, niezbędne jest wzmocnienie stropu. W związku brakiem dokładnych danych wymiarowych urządzeń proponuje się uniwersalne rozwiązanie pozwalające na ustawienie urządzeń w dowolnym miejscu. W tym celu należy wykonać konstrukcję wsporczą  z dwuteowników szerokostopowych  HEB160 i HA140 zgodnie z załączonym poniżej szkicem rysunkowym. Zaznacza się, że rozwiązanie możne wykonać jako bardziej ekonomiczne pod warunkiem dokładnego wskazania reakcji punktowych od urządzeń.

UKŁAD BOKSÓW

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,450    0,000   0,450  1,000   1 I 160 HEB

2   00    2   3     1,850    0,000   1,850  1,000   1 I 160 HEB

3   00    3   4     0,450    0,000   0,450  1,000   1 I 160 HEB

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    54,3    2490     889     311    311   16,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,00

2    Skupione      0,0      72,000               0,83

2    Skupione      0,0      72,000               0,05

Grupa:  B  ""                            Zmienne    gf= 1,00

2    Skupione      0,0      72,000               1,02

2    Skupione      0,0      72,000               1,80

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,00

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000        0,000        0,000

0,01     0,005         -0,000*      -0,002        0,000

1,00     0,450         -0,047       -0,211        0,000

2      0,00     0,000         -0,047      144,434        0,000

0,50     0,919         63,513*       0,003        0,000

1,00     1,850         -0,047     -144,434        0,000

3      0,00     0,000         -0,047        0,211        0,000

0,99     0,445         -0,000*       0,002        0,000

1,00     0,450          0,000       -0,000        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000     0,000    -0,000            0,000

1,00    0,450     0,153    -0,153            0,001*

2     0,00    0,000     0,153    -0,153            0,001

0,50    0,925  -204,058   204,058            0,995*

1,00    1,850     0,153    -0,153            0,001

3     0,00    0,000     0,153    -0,153            0,001*

1,00    0,450    -0,000     0,000            0,000

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

2           0,000       144,645       144,645

3           0,000       144,645       144,645

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000    0,00298      0,00298      -0,00662 ( -0,379)

2       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00662 ( -0,379)

3       0,00000   -0,00000      0,00000       0,00662 (  0,379)

4       0,00000    0,00298      0,00298       0,00662 (  0,379)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1      0,0030  0,0000     -0,379    -0,379      0,0000  6,07E+06

2     -0,0000 -0,0000     -0,379     0,379      0,0040     465,3

3     -0,0000  0,0030      0,379     0,379      0,0000  6,07E+06

------------------------------------------------------------------

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA