Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 na:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego w budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 na działce nr 826/48”

Opracował:
inż. Dariusz Bieniek

Nazwa zamówienia:
Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego w budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 na działce nr 826/48.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych, w tym robót konstrukcyjnych, instalacyjnych (wod-kan, instalacji elektrycznych, słaboprądowych) a także modernizacja fragmentu instalacji tlenu medycznego i próżni.
Roboty będą realizowane w oparciu o posiadane przez Zamawiającego Pozwolenie na budowę nr 56/24 z dnia 07.02.2024r oraz Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków K/70/2024 z dnia 17.01.2024.
Strefa robót bezpośrednich to przede wszystkim dwa pomieszczenia na parterze budynku szpitala oraz pion wentylacyjny przebiegający przez pomieszczenia na I i II piętrze oraz na strychu zakończony kominkiem wywiewnym na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką.
Podczas robót należy dostosować się do obowiązującej kolorystyki lub rozwiązań w celu zachowania spójności estetycznej i funkcjonalnej oddziału oraz ograniczyć do minimum ingerencję robót budowlanych i wynikających z nich uciążliwości (np. zapylenie) w przestrzeni poza zakresem remontu.
Szczegóły zostały opisane w dalszej części SOPZ.

Opis stanu istniejącego
Oddział Rehabilitacji Oddechowej znajdujący się na parterze budynku Szpitala został wyremontowany w pierwszym etapie w roku 2016 i w drugim etapie w roku 2022. W zakres ówczesnego projektu i remontu nie wchodziły pomieszczenia objęte niniejszym zamówieniem ponieważ były w stanie dobrym i zasadniczo spełniającym swoją funkcję.
Zmieniające się jednak potrzeby, wymogi i przepisy przyczyniły się do konieczności wykonania projektu adaptacji tych pomieszczeń w obecnym czasie.
Aktualnie inhalatorium mieści się w tym samym pomieszczeniu co gabinet zabiegowy, a w sąsiednim pomieszczeniu znajduje się gabinet konsultacyjny (lekarski). Projekt zakłada przede wszystkim poprawę funkcjonalności tego zespołu pomieszczeń poprzez:
- wyodrębnione inhalatorium, które przyczyni się do przywrócenia głównej funkcji gabinetowi zabiegowemu,
- zmodernizowanie gabinetu konsultacyjnego, który obecnie funkcjonuje w pomieszczeniu po byłej sali chorych.

Zakres robót podstawowych
1. wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej celem zabudowy 1szt drzwi alu-szklanych o wym.90x200cm w świetle ościeżnic;
2. odbicie płytek ściennych i podłogowych z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie nowych płytek;
3. uzupełnienie odspojonych tynków cem-wap;
4. zeskrobanie starych farb i gładzi z sufitów, ścian, ościeży;
5. wklejenie na tynku gipsowym siatki wzmacniającej z włókna szklanego na wszystkich starych powierzchniach, które nie będą obłożone płytkami oraz ewentualnie również na nowych powierzchniach (np. z bloczków betonowych) o ile może zachodzić prawdopodobieństwo ich zarysowywania, wklejenie metalowych narożników na wszystkich kątach wypukłych, wykonanie gładzi;
6. wydzielenie części murowanej inhalatorium ścianką z bloczków ściennych gr. ~15 cm (materiał dowolny z: betonowych, silikatowych, pgs (o gęstości jak bloczki konstrukcyjne, ale nie izolacyjne), keramzytowych itp.), wraz z wyrównaniem ściany na gładko pod malowanie,
7. zabudowa ślusarki aluminiowo-szklanej w zakresie:
    - ścianka z drzwiami przeszklonymi wydzielająca boks pojedynczy,
    - naświetle w ścianie murowanej systemowo połączone ze ścianką boksu,
    - drzwi wejściowe do inhalatorium;
Ślusarka w kolorze białym, wszystkie przeszklenia przeźroczyste, szkło	bezpieczne, drzwi wyposażone w zamek z klamką niezahaczającą, bez	wkładki na klucz, w drzwiach do inhalatorium dwie kwatery szybowe;
1. ułożenie płytek ściennych i podłogowych; narożniki wypukłe zakończone listwami narożnymi metalowymi;
2. malowanie emulsyjne ścian i sufitów powyżej poziomu płytek tj. od poziomu ok 2,2m;
3. zabudowa 2 nawiewników w oknach w sposób pokazany w załączniku: nawiewnik montowany w kwaterę szybową okna, nie ingerujący w ramę okna i nie ingerujący w ościeże lub mur budynku, nawiewnik o przepływie min 50m3/mb lub 50m3/szt, z klapką przeciwwietrzną o przepływie/położeniu regulowanym za pomocą sznurków o długości umożliwiającej obsługę z poziomu podłogi.
Taki nawiewnik został zastosowany podczas remontu sąsiednich pomieszczeń w analogicznych oknach w 2016r. W obecnym projekcie Projektant przywołał zastosowany wówczas rodzaj nawiewnika, nie mniej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanego powyżej.
Uwaga: dla zabudowy nawiewników pokazanych na zdjęciu należy wymienić wkłady szybowe w górnych kwaterach okien, ponieważ nawiewnik zmniejsza wymiar przeszklenia (obecne wkłady mają wymiar ok. 42x42cm);
1. zabudowa tablicy bezpiecznikowej ok. 3x12pól, podtynkowej po stronie korytarza. Uwaga: korytarz jest po niedawnym remoncie. Wykuwanie otworu należy prowadzić z pomocą odkurzacza lub podkładki ograniczającej zsypywanie się tynku/gruzu na podłogę powodującego zapylenie korytarza;
2. doprowadzenie nowego kabla zasilającego HDXżo 5x6mm2 z piwnicy do nowej tablicy bezpiecznikowej (długość ok. 27mb);
3. zabudowa w piwnicy skrzynki na potrzeby połączenia nowego kabla zasilającego z wyprowadzeniem znajdującym się w piwnicy (skrzynka IP67, wym ok. 30x30x10cm, wyposażona w złącza typu bloki rozdzielcze, zaciskowe, odgałęźne, przelotowe 5szt x 4 złącza w każdym, o przekroju minimum 10mm2, zamontowane na szynie TH z odpowiednimi kolorami dla N i PE);
4. modernizacja fragmentu instalacji próżni z zabudową 1 gniazda oraz instalacji tlenu medycznego z zabudową 4 gniazd, instalacja prowadzona podtynkowo;
5. wymiana grzejników na grzejniki typu higienicznego z zawieszeniem na dedykowanych systemowych konsolach + ewentualna korekta podejść zasilających dla instalacji c.o. w miedzi;
6. wykonanie fragmentu pionu i poziomu instalacji sanitarnej fi 110 z włączeniem do istniejącej instalacji sanitarnej; dla pionu należy wykonać przebicie przez strop ceglany łukowy, a dla poziomu bruzdę w warstwie podłogowej;
7. wykonanie pozostałych fragmentów modernizowanej instalacji wod-kan wraz z podejściami do armatury;
8. wymiana starych gniazd i czujek sygnalizacji pożarowej (2kpl) i doposażenie wydzielonego inhalatorium (1kpl). Ze względu na charakterystykę pracy elementów wykonawczych zawartych w pętli dozorowej należy zastosować identyczne gniazda programowalne Sagitta GA11P oraz czujki optyczne DOR-40 jak w pozostałej części instalacji p.poż. w budynku Szpitala. Nowe elementy należy zaprogramować w centrali p.poż (Zamawiający może podać kontakt do firmy serwisującej centralę);
9. wykonanie i wyposażenie w osprzęt i urządzenia pozostałych instalacji w zakresie wynikającym z projektu (instalacje elektryczne, niskoprądowe, wentylacja);
10. wykonanie wewnętrznej sieć Ethernet w peszlach przewodami kat. 6A o rdzeniach miedzianych i doprowadzenie do istniejącej szafy rack;
11. doposażenie istniejącej szafy rack o patch panele i przełącznik zarządzalny (switch) o następujących parametrach:
    - opracowany z myślą o obniżeniu kosztów operacyjnych i mogący działać w temperaturze 0 to 50 ˚C,
    - zintegrowany, wydajny zasilacz,
    - wentylatory o zmiennej prędkości,
    - technologia Energy-Efficient Ethernet oraz warstwa fizyczna (PHY) pobierająca niewiele energii pozwalają ograniczyć moc pobieraną przez nieaktywne porty i łącza,
    - prędkość przełączania 168 Gbps oraz prędkość przekazywania 125 Mpps,
    - porty: minimum 24x 1GbE, 4x 10GbE SFP+,
    - komplet kabli połączeniowych,
    - dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7;
1. każdy z zakresów robót, który z racji swej natury, właściwych przepisów i norm wymaga wykonania pomiarów, prób, sprawdzeń należy zakończyć takimi czynnościami i przekazać odpowiednie dokumenty potwierdzające. Dotyczy to np. pomiarów elektrycznych, natężenia oświetlenia, sprawdzeń dedykowanych gazom medycznym, doprogramowania elementów systemu p.poż, itp.;
2. zakres robót nie obejmuje: umeblowania, wyposażenia w sprzęt i pomoce stanowiące wyposażenie pomieszczeń, z wyjątkiem: zlewozmywaka, umywalek i baterii.

Opis prac oraz zasobów towarzyszących wymaganych od Wykonawcy
    1. zabezpieczenie nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót budowlanych;
    2. zabezpieczenie elewacji, okien, parapetów lub innych elementów budowlanych albo instalacji przed ich uszkodzeniem, gdyby zakres robót miał na to wpływ;
    3. rozbiórki, demontaże;
    4. bieżące usuwanie materiałów rozbiórkowych i odpadów z miejsca prowadzenia robót do własnych kontenerów/bigbagów, a po ich wypełnieniu - na wysypisko przyjmujące odpady. Miejsce ustawienia kontenera/bigbaga należy ustalić z Zamawiającym;
    5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i nimi gospodaruje zgodnie z Ustawą o odpadach oraz prowadzi ich ewidencję z wykorzystaniem BDO;
    6. zapewnienie ręcznego wózka platformowego o kołach ogumionych do przemieszczania odpadów z budowy po terenie budynku szpitala – jeżeli wystąpi taka konieczność;
    7. roboty budowlane odtworzeniowe (np. tynki, gładzie, wykończenia ścian, sufitów i podłóg) w miejscach wyburzeń, zamurowań, przebić, montażu instalacji, stolarki, ślusarki, itp.;
    8. roboty uzupełniające jeśli ich wykonanie jest zgodne ze sztuką budowlaną lub wiedzą techniczną w celu osiągnięcia oczywistej funkcjonalności lub właściwej jakości robót;
    9. zabezpieczenie szczelnymi ekranami (płyty pilśniowe, g-k, osb, sztywno rozpięta folia budowlana na ruszcie, lub podobne) stref prowadzenia prac z umożliwieniem zachowania niezbędnej komunikacji dla personelu medycznego, cateringu, ruchu pacjentów celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się pyłów i kurzu – jeżeli wystąpi taka konieczność;
    10. roboty porządkowe wykonywane
- na bieżąco w miejscu prowadzenia prac
- po zakończeniu prac w określonym obszarze
- na bieżąco w przypadku zanieczyszczenia pyłami przyległych przestrzeni i pomieszczeń.

Dodatkowe uwagi Zamawiającego
    1. w przypadku rozbieżności pomiędzy opisami niektórych prac w niniejszej specyfikacji, a dokumentacją projektową, pierwszeństwo mają zapisy niniejszej specyfikacji i poszerzone opisy pozycji kosztorysowych;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- wykonania dodatkowych prac projektowych, które okażą się niezbędne w wyniku stanu jaki został odkryty oraz bez których kontynuacja wiodących robót jest niemożliwa, robót zamiennych lub dodatkowych. W takim przypadku termin realizacji ulegnie przesunięciu o łączny czas przerwania robót budowlanych do czasu ponownej możliwości ich wznowienia. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie z wykonawcą będzie prowadzone w oparciu o sporządzony przez wykonawcę kosztorys wg średnich cen województwa śląskiego z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich rozliczenia lub wykonania, a w przypadku braku cen materiałów w Sekocenbudzie, cena materiałów zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono). Prace projektowe lub/i roboty zamienne lub/i dodatkowe łącznie nie mogą nie mogą przekroczyć 5% wartości umowy.
- zmniejszenia zakresu robót i zmniejszenia wartości Umowy według cen określonych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania umowy: na wniosek Zamawiającego - jeśli zmiana stanowi rezygnację z robót, których wykonanie dla Zamawiającego okazało się obiektywnie niezasadne np. w wyniku różniących się założeń projektowych, a odkrytym stanem faktycznym, albo jeśli Zamawiający zrezygnował z określonego zakresu wstępnie zaprojektowanych robót, które okazały się zbędne na potrzeby Przedmiotu umowy,
    1. większość istniejącej instalacji wodnej wykonana jest w systemie Wirsbo; nową instalację wodną wykonać z rur typu pex/al/pex i połączyć systemowymi złączkami Wirsbo z istniejącą instalacją;
    2. wyprzedzająco, przed zakupem materiałów lub wyposażenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wyboru i zatwierdzenia ich próbki materiałowe i kolorystyczne, a dla urządzeń dokładną specyfikację oraz folder lub zdjęcia. Należy uwzględnić wymogi jak w pkt 8p.

Informacja o terenie budowy
    1. Prace budowlane będą prowadzone w czynnym szpitalu w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:
      - zorganizowania prac w taki sposób aby trwały nie dłużej niż do godz. 19:00;
      - zapewnienia możliwości komunikacji pacjentów i personelu medycznego w sąsiedztwie miejsc prowadzenia robót;
      - dbania by prowadzone prace nie dezorganizowały pracy szpitala zarówno pod względem organizacyjnym samych robót jaki i pod względem wytwarzanych pyłów, hałasu, dymu, drgań;
      - nie zastawiać przejść, dróg komunikacji wewnętrznej, dróg ewakuacyjnych albo pomieszczeń nie objętych zakresem inwestycji materiałami lub sprzętem budowlanym, szczególnie aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie szpitala.
    1. do realizacji zamówienia na terenie budowy Zamawiający dopuszcza Wykonawcę i jego Podwykonawców. Zamawiający ma prawo bezzwłocznie usunąć z terenu budowy, każdą osobę związaną z realizacją robót, a nie posiadającą identyfikatora osobowego lub odzieży firmowej odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kody CPV
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Wymagania dotyczące przygotowania i realizacji robót
Wykonawca zadania:
1. w związku z zabytkowym charakterem obiektu oraz niedawnym remontem korytarza, wskazane jest zapoznanie się w naturze z zakresem prac, obiektem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty;
2. w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy złoży kosztorys, z wykazaniem zastosowanych stawek i narzutów cenotwórczych. Podatek VAT może być ujęty w cenie jednostkowej lub w podsumowaniu kosztorysu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w tym kosztorysie, w przypadku gdyby założone rozwiązanie nie było adekwatne do stanu odkrytego w trakcie prowadzenia robót;
1. sporządzi przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników przewidzianych do realizacji inwestycji i przekaże go Koordynatorowi BHP ze strony Zamawiającego, celem przeszkolenia tych pracowników w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa występujących na terenie szpitala;
2. wykona całość prac w okresie 21 dni od chwili faktycznego rozpoczęcia robót w pomieszczeniach oraz nie dłużej niż w terminie umownym;
3. wykona prace zgodnie z niniejszym opisem, w oparciu o dokumentację projektową, a także zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi rozwiązań systemowych dla wybranych elementów i technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem należytej estetyki;
4. będzie wykonywał roboty w sposób bezpieczny pod względem pożarowym, stosując w pobliżu miejsc pracy środki gaśnicze pierwszego kontaktu tj. gaśnice typu ABC oraz koc gaśniczy;
5. będzie informował Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót podlegających zakryciu celem uzyskania potwierdzenia możliwości kontynuowania prac;
6. ustanowi Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, oraz z doświadczeniem wymaganym dla prowadzenia robót przy zabytkach (okres doświadczenia i wymagania formalne zgodne z Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm., art. 37c); odpowiednie podpisane dokumenty wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 2 dni przed podpisaniem umowy,
7. zapewni wykonanie robót branżowych pod nadzorem osób uprawnionych, np. instalacje elektryczne, gazy medyczne;
8. zapewni dyspozycyjność Kierownika Robót na każde żądanie Zamawiającego,
9. ustanowić na stale - na okres realizacji robót - jednego mistrza lub przynajmniej brygadzistę, który będzie nadzorował i kontrolował roboty oraz będzie kompetentny do kontaktu z Zamawiającym,
10. zapewni wykonywanie prac przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje branżowe lub uprawnienia;
11. zapewni oznaczenie identyfikatorami osobowymi lub odzieżą firmową osoby biorące udział w realizacji zamówienia odpowiednio ze strony Wykonawcy oraz Podwykonawcy;
12. będzie koordynował prace Podwykonawców;
13. zapewni sprawne narzędzia, przedłużacze i inny sprzęt techniczny do realizacji robót, a także zapewni że będą one odpowiednio nadzorowane, aby nie dopuścić do wypadku, awarii, powstania szkody, albo użycia przez osoby postronne;
14. będzie stosował wyroby i materiały budowlane o odpowiednim gatunku i klasie wykonania, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, o trwałości przewidzianej do intensywnego lub profesjonalnego użytkowania, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości itp.;
15. uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;
16. dostarczy w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru tzw. dokumenty odbiorowe w postaci: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, klasyfikacji ogniowych, końcowych pomiarów: elektrycznych, oświetleniowych, p.poż, gazów medycznych itp., DTR lub instrukcji obsługi na wbudowane materiały i urządzenia lub zastosowane systemy, dokumentacji powykonawczej, rysunków zamiennych oraz oświadczenie Kierownika Robót i oświadczenia Kierowników Robót branżowych.
Całość należy złożyć w teczce zawierającej spis zakończony podpisem Kierownika Robót pod oświadczeniem o zastosowaniu tych materiałów podczas realizacji robót. Niedostarczenie ww. dokumentów lub dokumentów niewłaściwych albo niekompletnych skutkować będzie przesunięciem terminu odbioru do czasu uzupełnienia braków wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w zakresie terminu realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie minimum 2 dni robocze na sprawdzenie dokumentów uzupełnianych.
1. zobowiązuje się w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji - do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zorganizuje i poniesie koszty innych odbiorów, uzgodnień itp. – jeśli będą one wynikały z zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę i okażą się wymagane dla Zamawiającego;
3. ochrona mienia przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenie do złożenia urządzeń, sprzętu czy materiałów. Jednak to Wykonawca oceni czy jest ono odpowiednie i to Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za złożone tam mienie.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych
      1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru prace, które w procesie dalszej realizacji mogą zostać zakryte bądź zaniknąć.
      2. Po zakończeniu wszystkich prac i przedłożeniu dokumentów odbiorowych Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru.
      3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, Zamawiający wyznacza datę odbioru, z zastrzeżeniem jak w pkt. 9r.
      4. Z czynności odbiorczych będą spisywane protokoły.
      5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas odbioru:
    1. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, tj. do czasu w którym będzie możliwe dokonanie odbioru bezusterkowego;
    2. jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
      1. Jeżeli w podstawowym terminie odbiór nie będzie mógł być dokonany jako bezusterkowy, to w protokole z czynności odbioru zostaną zapisane wady, usterki lub inne przyczyny, które uniemożliwiły odbiór bezusterkowy oraz zostaną wyznaczone terminy na ich usunięcie (zgodnie z pkt. 5a), albo zostanie wskazana wartość obniżenia wynagrodzenia (zgodnie z pkt. 5b).
      2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek i zgłosi gotowości do ponownego odbioru.
      3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych potwierdzona zostanie możliwość odbioru bezusterkowego, to zostanie sporządzony protokół będący podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Gwarancja i przeglądy
  1. Okres gwarancji będzie zgodny z wielkością zapisaną w umowie.
  2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia, w którym przedmiot umowy zostanie odebrany.
  3. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt wykona wymagane przeglądy okresowe wynikające z wymogów dla zamontowanych urządzeń lub w zakresie wynikającym z warunków gwarancji zawartych w Umowie. Koszt przeglądów obejmuje wszelkie czynności serwisowe, konserwacyjne, materiały lub części, które nie są materiałami eksploatacyjnymi, a których ewentualna wymiana jest wymagana, robociznę, dojazd itp.

Załączniki
  1. Wielobranżowy Projekt Techniczny
  2. Przedmiary robót
  3. Pozwolenie na budowę
  4. Pozwolenie konserwatorskie
  5. Zdjęcie zamontowanego nawiewnika okiennego (realizacja z 2016r)