| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1a | Moc pozorna (VA ) | Minimum 700 VA |
| 1b | Moc skuteczna (W) | Minimum 360 W |
| 2 | Typ obudowy | Wieżowa (Tower) |
| 3 | Technologia | Line-Interactive |
| 4 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| 5 | Napięcie znamionowe wejściowe | 220 – 2400 V |
| 6 | Zakres napięcia wejściowego bez użycia akumulatora | Minimum 140 – 300 V |
| 7 | Napięcie wyjściowe | 230 V (regulowane 220/230/240 V) |
| 8 | Zakres częstotliwości wejściowej | 50 / 60 Hz |
| 9 | Czas przełączania | Maks. 10 ms dla przejścia z trybu normalnego do trybu bateryjnego |
| 10 | Sprawność | Min. 95% (przy pracy normalnej) |
| 11 | Gniazda wyjścia | 2x gniazda typu E (polskie z bolcem) |
| 12 | Czas podtrzymania dla obciążenia 210W | Min. 4 minut |
| 13 | Czas podtrzymania dla obciążenia 125W | Min. 11 minut |
| 14 | Zimny start | Tak |
| 15 | Automatyczny test baterii | Tak, automatyczny test baterii i alarm koniczności wymiany baterii |
| 16 | Port komunikacyjny | Tak, USB |
| 17 | Funkcja Auto-restartu | Tak, umożliwiająca automatyczne ponowne uruchomienie, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii. |
| 18 | Zarządzanie zasilaczem | Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w systemie Windows w celu bezpiecznego wyłączenia systemu. |
| 19 | Oprogramowanie dostarczone z UPS (lub dostępne do pobrania na stronie internetowej producenta) | Wymagane cechy oprogramowania: - Bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych, - Dostęp do statusu pracy UPS i dziennika zdarzeń, - Konfiguracja parametrów zasilacza UPS, Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 10/11. |
| 20 | Stopień ochrony | Minimum IP20 |
| 21 | Poziom hałasu | Maks. 25 dBA |
| 22 | Certyfikaty i zgodność z normami | Minimum IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3; CE |
| 23 | Gwarancja | Gwarancja realizowana przez serwis producenta min. 2 lata( bateria jest objęta takim samy okresem gwarancyjnym jak urządzenie i nie podlega wyłączeniu oddzielna gwarancja) |

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych.

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności licencjami na używanie tych funkcjonalności zgodnie z zapisami specyfikacji.