Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2

| Adres kotłowni | Moc kW | Paliwo | Marka Kotła | UDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.KWP Bydgoszcz | Bydgoszcz, | ul. Ludwikowo 8 | VC1,18kW | olej opałowy | Vitola 100 |  |
| 2.KMP Bydgoszcz | Bydgoszcz | ul. Sardynkowa 5 | 48kW | gaz ziemny | Vaillant |  |
| 3.PP Białe Błota | Białe Błota | ul. Bezpieczna 2 | 26 | gaz ziemny | Viessman |  |
| 4.Grudziądz Warsztat | Grudziądz | ul. Chełmińska 111 | 108 | gaz ziemny | Viessman | TAK |
| 5.PP Łasin | Łasin | ul. Radzyńska 6 | 24 | gaz ziemny | Buderus |  |
| 6.KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 myjnia | 185 | olej opałowy | ACV |  |
| 7.KP Brześć Kuj. | Brześć Kujawski | Stary Brześć 23 | 47 | gaz ziemny | De Dietrich-Baxi |  |
| 8.KPP Lipno | Lipno | ul. Platanowa 1 | 295 | olej opałowy | Buderus | TAK |
| 9.KPP Aleksandrów | Aleksandrów Kuj. | ul. Wojska Polskiego15 | 130+130 | olej opałowy | Viessmann | TAK |
| 10.PP Jabłonowo | Jabłonowo | ul. Urzędowa 2 | 45 | olej opałowy | Buderus |  |
| 11.KP Strzelno | Strzelno | ul. Cieślewicza 4 | 28 | gaz ziemny | Vaillant |  |
| 12.KP Kcynia | Kcynia | ul. Zielona 5 | 28 | gaz ziemny | Beretta |  |
| Usuwanie awarii – maksymalnie 120 r/g |  |

Przedmiot zamówienia: obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i olejowych, przygotowanie do sezonu grzewczego 2023/2024 w obiektach administrowanych  przez KWP Bydgoszcz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ogólny opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - dla wyżej wymienionych kotłowni gazowych i olejowych:

- przygotowanie kotłowni gazowych i olejowych do rozpoczęcia sezonu grzewczego w miesiącu wrześniu / październiku ( uzależnione od warunków pogodowych).

- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych oraz kontrola instalacji gazowej w sezonie i poza sezonem grzewczym( na wezwanie) w miesiącach:

- październik 2023r.,

- kwiecień 2024r. - zakończenie sezonu grzewczego/wyłączenie kotłowni

- usuwanie awarii - nagłych zdarzeń wynikłych w czasie obowiązywania umowy w sezonie i poza sezonem grzewczym,

- wykonanie w czasie ostatniej obsługi kotłowni, kończący sezon grzewczy – czynności zabezpieczających urządzenia na czas postoju.

- Szczegółowy opis zamówienia dot. kotłowni gazowych i olejowych :

W zakres obowiązków wyłonionej w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmy wchodzić będą następujące czynności wykonywane 2 razy w sezonie grzewczym:

  - Kotły

- czyszczenie komory kotła,

- sprawdzanie automatycznej regulacji kotła,

- analiza spalin kotła z wydrukiem – przed sezonem grzewczym,

- sprawdzanie stanu, regulacja i czyszczenie  palnika.

- sprawdzanie stanu technicznego żarnika, iskrownika – w razie potrzeby wymiana na nowy na początku sezonu grzewczego.

2.2  Układ technologiczny kotłowni.

- przegląd i przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia i po zakończeniu sezonu grzewczego,

- uruchomienie i zatrzymanie pracy kotła na żądanie zamawiającego,

- kontrola pracy urządzeń kotłowni CO, CWU (podgrzewaczy wody, pomp, automatyki) i ich regulacja,

- czyszczenie i napełnianie tulei termometrów olejem,

- czyszczenie powierzchni uszczelniających,

- sprawdzanie szczelności, uszczelnianie dławic armatury, smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie odmulaczy, płukanie worków filtrów KKF,

- uzupełnianie zładu, utrzymywanie ciśnienia nad przeponą naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni,

- racjonalna regulacja automatyki pogodowej oraz CWU w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie funkcji regulatora wraz z testem czujników,

- uzupełnianie solanki w stacji uzdatniania wody,

- drobne uzupełnienia i naprawy termoizolacji,

- miejscowe uzupełnienia ochrony antykorozyjnej (czyszczenie i malowanie),

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni,

- ciągła kontrola poprawności działania układów automatyki, pomp, regulatorów bezpośredniego działania i zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzanie szczelności pomiędzy zaworem a armaturą gazową,

- sprawdzanie działania czujnika ciągu kominowego,

- sprawdzanie działania czujnika podgrzewu,

- sprawdzanie działania czujnika temperatury c.o.,

- sprawdzanie działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- sprawdzanie działania zewnętrznych urządzeń sterujących,

- sprawdzanie działania podłączenia elektrycznego  urządzenia,

- rozruch technologiczny instalacji kotłowej po czynnościach konserwacyjnych,

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów i zaleceniami do wykonania,

- kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej i automatyki w kotłowni,

- asysta przy badaniach Urzędu Dozoru Technicznego na wezwanie przez Zamawiającego,

- prowadzenie książki kotłowni w zakresie : pracy kotłów, awarii, dokonanych przeglądów w tym prób       i badań, stwierdzonych nieprawidłowości.

- Przygotowanie kotłowni do rozpoczęcia danego sezonu grzewczego nastąpi w październiku                     z zastrzeżeniem, że o terminie rozpoczęcia ogrzewania pomieszczeń zadecyduje użytkownik każdego obiektu z osobna w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego w danym roku kalendarzowym Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń. z jednoczesnym przystąpieniem do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.