Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup, montaż i uruchomienie przemysłowego modułowego zasilacza UPS 
3 fazowego (3:3) w rozdzielni głównej NN Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”

Opis systemu zasilania:

Zasilacz pracuje jako centralne źródło zasilania gwarantowanego systemu sterowania AKPiA oczyszczalni, zasilane są bezprzerwowo sterowniki PLC Siemens S7-400 , serwery systemu SCADA, komputery przemysłowe i aparatura pomiarowa. Obecny zasilacz zasilany jest z 2 różnych sekcji zasilających, podstawowe zasilanie z pola RG14 sekcji 2, rezerwowe (bypass) z RZ5_08 zasilanej z sekcji 1.

Montaż nowego zasilacza musi odbyć się przy ciągłym zasilaniu odbiorników podłączonych do rozdzielnicy napięcia gwarantowanego z pomocą tymczasowego zasilacza.

Dobór nowego zasilacza rezerwowego UPS 20kVA N+1:

Wymagany jest zasilacz 3-fazowy bezprzerwowy UPS, modularny, o mocy znamionowej 20 kVA/kW.

Urządzenie musi zapewnić technologię dużej gęstości, z układem nadmiarowym N+1, gwarantować odbiorom maksymalną dostępność, efektywność operacyjną oraz ochronę kluczowych odbiorników, umożliwiając jednocześnie utrzymanie niskich kosztów eksploatacji w całym okresie użytkowania. UPS musi posiadać zwartą budowę z modułami mocy w systemie Live Swap zapewniających możliwość wysunięcia z jednoczesną ochroną części czynnych zasilacza (przysłony magistrali głównej zasilacza po wysunięciu modułów). Bypass statyczny musi zapewniać możliwość przejęcia pełnej mocy ramy zasilacza. Możliwość pracy UPS z bateriami typu VRLA oraz bateriami Li-Ion bez żadnych modyfikacji zasilacza UPS. Zabezpieczenie baterii musi stanowić dedykowany wyłącznik do obwodów DC z możliwym nastawieniem zarówno obliczonego prądu znamionowego oraz prądu zwarciowego. Zapewniając pełną kompatybilność systemu wyłącznik musi posiadać funkcję zdalnego odłączenia obwodów DC po aktywacji EPO AC UPS. Nie dopuszcza się budowy systemu w oparciu o zabezpieczenia RDC. Również zewnętrzny bypass serwisowy musi być rozwiązaniem systemowym tego samego producenta co zastosowany zasilacz UPS i zabezpieczenia baterii. Bypass musi być wyposażony w 3 rozłączniki: wejściowy, wyjściowy i sprzęgłowy. Każdy wyłącznik musi komunikować się z UPS. Położenie wyłączników musi być odzwierciedlone na wyświetlaczu UPS (załączony/wyłączony). Zapewniając najwyższe bezpieczeństwo obsługi oraz maksymalne uniemożliwienie wykonania błędnych połączeń mogących doprowadzić do uszkodzenia zasilaczy, UPS musi być wyposażony w funkcje interaktywnej procedury przejścia na bypass serwisowy z poziomu wyświetlacza UPS i z powrotem.

Biegun neutralny musi być prowadzony przez UPS. Zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa, zasilacz musi posiadać wbudowane pełne zintegrowane zabezpieczenie przed podaniem napięcia wstecznego zgodnie z normą PN-EN 62040-1, tym samym nie dopuszcza się wykonania zabezpieczenia poza zasilaczem UPS lub w rozdzielnicach zasilających.

Zasilacz UPS musi zapewniać sprawność co najmniej 96,9 % w trybie pracy On-Line dla obciążenia 20kW. Dodatkowo w celu uzyskania znaczących oszczędności energii o ok. 66 % UPS musi być wyposażony w możliwość ustawienia trybu pracy pozwalającej na przełączenie prostownika w tryb Stand-by ograniczając straty, pozostając jednocześnie w pełni zgodnym z normą PN-EN (IEC) 62040-3 klasa 1. Należy zapewnić ten certyfikat zatwierdzony przez właściwą jednostkę certyfikacyjną.

Ze względu na oszczędności i optymalizację zasilania musi posiadać tryb wysokowydajny eConversion zapewniający sprawność co najmniej 98,5% dla obciążenia 100% przy zachowaniu filtracji wyższych harmonicznych prądu oraz korekcji współczynnika mocy, spełniający klasę 1 normy PN-EN (IEC) 62040-3, należy traktować jako podstawowy (nie jest to tryb ECOmode).

Projektowany UPS musi być wyposażony standardowo w wbudowane porty komunikacyjne analogiczne jak w kartach SNMP oraz musi posiadać dodatkowy slot na umieszczenie w środku UPS dodatkowej karty SNMP w wersji wewnętrznej.  Producent zasilacza UPS musi zapewnić dostęp do własnego oprogramowania pozwalającego na  monitorowanie parametrów urządzenia z dowolnego miejsca poprzez chmurę.

Zapewniając długą i bezproblemową eksploatację UPS musi posiadać standardowe wymienne filtry zapewniające dodatkową ochronę przed pyłem, UPS nie może posiadać żadnych otworów pozwalających do wniknięcia do jego wnętrza gryzoni.

UPS musi być wyposażony w wyświetlacz pokazujący poza parametrami technicznymi dokładny diagram odwzorowujący: połączenia UPS, połączenia w bypass zewnętrzny i zabezpieczeniach bateryjnych z odwzorowaniem dokładnego stanu wyłączników (załączony/wyłączony/wyzwolony).

Celem skrócenia maksymalnie czasu serwisowego UPS musi być wyposażony w kółka jezdne pozwalające na łatwą modyfikację miejsca posadowienia wraz z dostępem tylko od frontu, nie dopuszcza się konstrukcji wymagających dostępu z lewej bądź z prawej strony. Wymagana odległość posadowienia UPS od ściany do tylnej ścianki, nie większa niż 150mm. UPS musi mieć możliwość podłączenia kabli zasilających zarówno od góry, jak i od dołu.

Schemat poglądowy:

Specyfikacja urządzenia:

| PARAMETRY OGÓLNE |
| --- |
| Moc znamionowa pozorna / czynna | 20 kVA /20 kW (PF=1) |
| Technologia | VFI SS 111 (IEC 62040-3), układ beztransformatorowy |
| Sprawność energetyczna | - co najmniej 96,9% całkowita w trybie przetwarzania VFI w optymalnym punkcie pracy - co najmniej 98,5% całkowita w trybie przełączenia prostownika i pracy falownikowej dla odbiorów jak i ładowania baterii w optymalnym punkcie pracy - co najmniej 98,5% w trybie ekonomicznym Eco w optymalnym punkcie pracy |
| Fazy wej. / wyj. | 3/3 |
| Praca równoległa | bez żadnych zmian dodanie kolejnych jednostek, do 4 jednostek |
| Praca redundantna | konfiguracja N+1, wymagany dodatkowy moduł mocy 20kW |
| WEJŚCIE |
| Napięcie wejściowe | 380, 400, 415V, 50/60Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | 380 V: (331-437 V) 400 V: (340-460 V) 415 V: (353-477 V) |
| Częstotliwość wejściowa | 40 – 70 Hz |
| THDi | < 3 % / pełne obciążenie linowe |
| Wejściowy współczynnik mocy (PF) | 0,99dla obciążenia > 50% 0,95 dla obciążenia > 25% |
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS |
| WYJŚCIE |
| Napięcie wyjściowe | 380, 400, 415V, 50/60Hz |
| THDu | < 1% obciążenie linowe, < 3% obciążenie nieliniowe |
| Przeciążenie falownika | 1000% / 100ms, 150% / 60s, 125% / 10 min. |
| Współpraca ze źródłem (sieć / agregat) | Tak |
| BATERIE AKUMULATORÓW |
| Czas autonomii | Min. 60 min. przy obciążeniu 20kW (pomiar temperatury baterii, falownika i prostownika w standardzie) |
| Typ baterii | Szczelne, typu VRLA wykonane w technologii AGM o projektowanej żywotności min 10 lat wg EUROBAT, 100Ah, klasa palności V0; możliwość współpracy UPS z nieparzystą ilością sztuk baterii akumulatorów jest wymogiem |
| Żywotność wg Eurobat | min. 10-12 lat long life (przy 20°C) |
| Bezpieczeństwo | Biegun neutralny jest prowadzony przez UPS. Zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa, nie dopuszcza się UPS bez wbudowanego w zasilacz pełnego zintegrowanego zabezpieczenia przed podaniem napięcia wstecznego zgodnie z normą IEC 62040-1 |
| Łańcuch baterii | 1 string 37 szt baterii akumulatorów |
| certyfikaty | CE, UL |
| UKŁAD OBEJŚCIOWY BY-PASS |
| Bypass | wbudowany automatyczny / serwisowy |
| Zintegrowany centralny ręczny bypass serwisowy dla całego systemu | Wymagany bezwzględnie |
| Bypass zewnętrzny | z odwzorowaniem każdego łącznika na panelu synoptycznym UPS. UPS wyposażony w funkcje interaktywnej procedury przejścia na bypass serwisowy z poziomu wyświetlacza UPS, łączniki zasilające bypass i prostownik, łącznik bypassu oraz łącznik wyjściowy UPS muszą być wyposażone w styki pomocnicze. Pozycja łączników będzie odwzorowana na schemacie synoptycznym na wyświetlaczu UPS |
| KOMUNIKACJA |
| Panel Użytkownika | Panel dotykowy LCD 4,3”, konfiguracja zabezpieczana hasłem |
| Menu UPS | Język Polski możliwość wyboru innych języków |
| Porty komunikacyjne | Lokalna sieć komputerowa - 1 Gbps – domyślnie 1 port Magistrala Modbus (SCADA) Przekaźniki wyjściowe - 4 x Konfigurowalny obwód SELV Styki wejściowe - 4 x Konfigurowalny obwód SELV Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO) możliwe konfiguracje: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknięty (NC) i zewnętrzny 24 VDC SELV |
| Zdalna komunikacja / monitoring | Adapter SNMP typu „plug-in”. Producent zasilacza UPS musi zapewnić dostęp do własnego oprogramowania pozwalające na monitorowanie parametrów urządzenia z dowolnego miejsca poprzez chmurę (EcoStruxure IT Expert) |
| PARAMETRY MECHANICZNE |
| Obsługa serwisowa UPSa | Dostęp serwisowy tylko od przodu urządzenia; wymagane kółka jezdne na stałe przytwierdzone do UPS; podpięcie kabli zasilających od góry oraz od dołu |
| Sposób podłączenia wejścia / wyjścia | Zaciski oczkowe |
| Chłodzenie | Wymuszone (trzy wentylatory z automatyczną kontrolą prędkości obrotowej), w wykonaniu redundantnym dla modułu mocy. Uszkodzenie jednego wentylatora nie może powodować wyłączenia modułu mocy |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C bez obniżania wartości znamionowej |
| Wilgotność względna | 20% - 95% bez kondensacji |
| Poziom hałasu | 55dB dla 100% obciążenia, 49dB dla 70% obciążenia |
| POZOSTAŁE |
| Normy – zasady bezpieczeństwa | - IEC 62040-1: 2008-06, 1. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS - IEC 62040-1: 2013-01, 1. poprawka 1. wydanie 5. wydanie UL 1778 |
| EMC/EMI/RFI | - EC 62040-2: 2005-10, 2. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2.: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC sekcja 15 ustęp B, - IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu |
| Transport | IEC 60721-4-2 Poziom 2M1 |
| Wydajność | - IEC 62040-3: 2011-03, 2. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych. - Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-111 |
| Gwarancja na UPS i baterie | Standardowo 60 miesięcy |