Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rekonstrukcji masztu radiokomunikacyjnego i modernizacji pomieszczenia i instalacji,  na potrzeby  uruchomienia stacji bazowej systemu TETRA na  wieżowcu S.M. Suchanino przy ul. Paderewskiego  4 zgodnie z uzgodnionymi warunkami technicznymi i umową najmu. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- projekt budowlano - wykonawczy masztu oraz  zawiesi systemu antenowego i ciągów kablowych,

- projekt wykonawczy instalacji systemów antenowych,

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,

- kosztorys nakładczy,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- Wytyczne Zamawiającego.

- Warunki techniczne wydane przez S.M. Suchanino. Załącznik nr 1 do OPZ.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Załącznik nr 2 do OPZ.

- Zamawiający dysponuje urządzeniami i materiałami, które projektant ma wykorzystać 
w projekcie. Wykaz materiałów i  urządzeń został przedstawiony w zał. nr 3 do OPZ.

- Konstrukcja masztu.

Zaprojektować maszt o wysokości w przedziale od 10m do 16m z niezbędną ilością odciągów.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztu kratowego jak i rurowego. Należy zaprojektować również infrastrukturę towarzyszącą taką jak kanały kablowe, konstrukcje nośne do trzech anten dookólnych z separacją poziomą 3m  itd.

- Systemy antenowe.

Wykonawca zaprojektuje system antenowy na podstawie niżej zamieszczonych  wytycznych Zamawiającego, wraz z przeprowadzeniem obliczeń bilansu mocy oraz wykonaniem wszelkich ustaleń i uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń ze strony administratorów obiektów. Instalację antenową zaprojektować jako system trójdrożny złożony z jednej anteny nadawczo-odbiorczej i dwóch anten odbiorczych. Zamawiający wymaga zastosowania anten Amphenol Procom 4220.06-405-T0. System antenowy ma być zasilany przy użyciu trzech fiderów o średnicy nie mniejszej niż 1/2”. Koniec fiderów z antenami połączyć elastycznymi jumperami ½” , 7/16DIN M-M dł. 3m. System antenowy zaprojektować w najwyższym punkcie masztu na wysokości między 46-54m npt. w zależności od wysokości masztu. Linię kablową należy zaprojektować  do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia technicznego po drabinach kablowych zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniu i  zabezpieczyć odgromnikami gazowymi DC-block (np. typu PolyPhaser IS-B50LN-C0), które należy uziemić. Linie kablowe na odcinku za odgromnikami gazowymi w pomieszczeniu należy zakończyć kablami stacyjnymi wyposażonymi w męskie złącza typu 7/16 DIN. Linie koncentryczne należy wyposażyć w dedykowane przez ich producenta uziemiacze i rozmieścić zgodnie z jego zaleceniami.

- Ponadto wykonawca zaprojektuje instalacje dwóch anten GPS na maszcie na wysokości około 5m. Kable CNT-400, anteny typu PCTEL GNSS1-TGM-26N z uchwytami montażowymi GPS-TGM-LMNT, zestawy uziemiające Commscope 223158-4 oraz konektory 400BPNM-C  posiada  Zamawiający co  należy uwzględnić w kosztorysach.

- Projektant zaprojektuje modernizację istniejącego WLZ na trójfazowy 400V AC o mocy 5kW zgodnie z wydanymi warunkami. Ponadto zaprojektuje instalację trójfazową pomiędzy projektowaną rozdzielnią a siłownią telekomunikacyjną o mocy 5kW  i dwa obwody ( po 2 kW) między siłownią telekomunikacyjną a stacją bazową oraz dwa obwody DC 48V ( 2kW) pomiędzy siłownią a stacją bazową oraz  instalację na potrzeby klimatyzatora. Zaprojektuje w wynajmowanym lokalu wymianę instalacji gniazdkowej i oświetleniowej. W projektach uwzględni podłączenie do sieci istniejącej centrali alarmowej i kontroli dostępu. Uwzględni remont instalacji uziemiającej w pomieszczeniu i masztu.

- Projektant zaprojektuje klimatyzator w pomieszczeniu Zamawiającego zapewniający odpowiednie warunki klimatyczne zaplanowanym urządzeniom radiokomunikacyjnym.

- Projektant uwzględni w kosztorysach transport ( z siedziby Zamawiającego ), montaż 
i uruchomienie szafy stacji bazowej MTS4 i siłowni telekomunikacyjnej FLATPACK S 2U 48DC 
w pomieszczeniach technicznych zgodnie z WT. Ponadto skosztorysuje rozbudowę siłowni 
o zestaw dwóch retriverterów 1U/2 x 1500VA z zabezpieczeniami nadprądowymi 10A w panelu przednim oraz trzema gniazdami IEC ( IEC320-C13).

- Projektant uwzględni w kosztorysach remont pomieszczenia uwzględniający wyrównanie i malowanie ścian, ułożenie płytek podłogowych. W sytuacji gdy wytrzymałość stropu jest mniejsza niż 350kN wyposaży pomieszczenie w dodatkowy stojak na baterie akumulatorów rozkładający ciężar do możliwości stropu.

- Pozostałe wymagania

- Projektant zobowiązany jest do sporządzenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, dokonania wszelkich zgłoszeń, uzyskania wszelkich zezwoleń/pozwoleń itp. związanych z prawidłową pod względem formalno-prawnym realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma od zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwa umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu umowy. 
W przypadku kiedy wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego występował do osób trzecich, wystąpienie takie musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.

- Każdy projekt branżowy musi być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w danej branży której projekt dotyczy:

-    o specjalności budowlano – konstrukcyjnej,

-    o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

- Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa  zawierała kompletny zestaw wszystkich projektów branżowych spójnych stanowiących jedną całość, oraz kosztorysów inwestorskiego, nakładczego i przedmiaru robót.

Projekty należy dostarczyć w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej pdf, a rysunki i schematy w dwg. Kosztorysy należy dostarczyć w czterech egzemplarzach papierowych oraz elektronicznie w pdf oraz ath.

Termin wykonania: 50 dni od podpisania umowy. Za dotrzymanie terminu Zamawiający uzna datę złożenia wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku odmowy  przez organ, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów bądź złożenia innych dokumentów w ramach przedmiotowego zamówienia w terminach administracyjnych.

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Lista sprzętu i materiałów  powierzonych do wykonania przedmiotu Zamówienia  Wykonawcy przez Zamawiającego

1 szt. szafa teleinformatyczna 48U (wymiary 200 cm x 60 cm x 60 cm) wraz z zamontowaną w niej siłownią telekomunikacyjną FLATPACK S 2U 48DC

8 szt. akumulatorów do siłowni telekomunikacyjnej Fiamm 12FIT180 do zainstalowania w szafie siłowni,

2 szt. zestawów połączeniowych do akumulatorów Fiamm

1 szt. szafa teleinformatyczna 24U (wymiary 143 cm x 55 cm x 57 cm) – stacja bazowa Motorolla MTS4

2 szt. anten GPS PCTEL GNSS1-TGM-26N

2 szt. uchwytów montażowych do anten GPS GPS-TGM-LMNT

8 szt. konektorów Commscope 400BPNM-C

4 szt. zestawów uziemiających Commscope 223158-4

1 szt. karty SIM do licznika elektrycznego ze zdalnym odczytem

Zamawiający dysponuje niezbędną  ilością kabla CNT-400 do wykorzystania do podłączenia  anten GPS.