Znak sprawy: INO.271.49.2024

Załącznik nr 11 do SWZ

Szczegółowy opis wymagań dla dostawy i montażu ozonatora dla potrzeb GOK Perła w Nowinach

Zakres robót:

- Demontaż starego ozonatora wraz z utylizacją.

- Demontaż urządzenia strumienicowego DN 125.

- Odpięcie instalacji rurowej od starego ozonatora.

- Odłączenie instalacji elektrycznej i sterowniczej od starego ozonatora.

- Demontaż instalacji rurowej na potrzeby wejścia i wyjścia wody chłodzącej i dostarczenia ozonu.

- Dostawa i montaż nowego ozonatora

- Wykonanie instalacji rurowej na potrzeby wejścia i wyjścia wody chłodzącej nowego urządzenia około 30 m.

- Wykonanie instalacji rurowej na potrzeby dostarczenia ozonu do instalacji odbiorczej z nowego urządzenia około 30 m.

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego wymaganego dla nowego urządzenia od istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu ozonatora i wymiana zabezpieczenia elektrycznego w rozdzielni na potrzeby nowego urządzenia około 20 m.

- Montaż nowego urządzenia strumienicowego DN 125.

- Uruchomienie ozonatora i urządzenia strumienicowego.

- Wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów.

- Przeprowadzenie szkolenia obsługi.

- Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz eksploatacyjnych wymaganych przez przepisy prawa i DTR w okresie gwarancyjnym.

Opis generatora ozonu:

Generator winien służyć do ekonomicznego wytwarzania ozonu przez ciche wyładowanie elektryczne. Winien spełniać wymagania DIN19627 i inne wymagane przepisami prawa w zakresie przepisów bezpieczeństwa. Wszystkie potrzebne do automatycznej pracy części i składniki muszą być zamontowane w kompaktowej trwałej obudowie.

- Pionowe moduły wytwarzania ozonu w wykonaniu chłodzonym wodą, składające się z płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej 1.4571, staranie spawanego i trawionego, odpornego na działanie ciśnienia po stronie wody chłodzącej do 10 bar i po stronie gazu do 3 bar, z izolacją termiczną zapobiegającą kondensacji wilgoci na powierzchni płaszcza, elektrod wysokonapięciowych ze zintegrowanymi bezpiecznikami, przegród dielektrycznych ze szkła borokrzemowego zamocowanych precyzyjnie w celu wyeliminowania naprężeń mechanicznych i termicznych, kolektora (kolektorów) szklanego wyposażonego w zapewniające optymalną izolację wysokich napięć pręty izolujące

- Elektryczna jednostka mocy do zasilania modułów wytwarzania ozonu, składająca się z transformatora wysokiego napięcia z uzwojeniem zalanym dla ochrony przed wpływami z otoczenia ze zintegrowanym czujnikiem termicznym, przetwornicy częstotliwości z nowoczesną technologią IGBT do indywidualnego zasilania transformatora wysokiego napięcia i regulacji wytwarzania ozonu przez zmiany napięcia i częstotliwości; automatyczna regulacja wytwarzania ozonu przez zintegrowany regulator PID w zależności od sygnału analogowego z zewnętrznego miernika (np. rozpuszczony ozon).

- Urządzenia wskaźnikowe i monitorujące przepływ gazu i wody chłodzącej, wyposażone w zestyki krańcowe do monitorowania wymaganych wartości granicznych.

- Instalacja osuszania powietrza, z adsorberem regenerowanym gorącym powietrzem, całkowicie automatyczna, do osuszania powietrza roboczego, składająca się z dwóch pracujących naprzemiennie kolumn, zaworów kulowych z napędem silnikowym do cyklicznego przełączania kolumn na tryby pracy i regeneracji i wszystkich dalszych koniecznych składników, włącznie ze zintegrowanym układem chłodzenia kolumn dla zapewnienia optymalnej adsorpcji na cyklu regeneracji. Włącznie z elektronicznym monitorowaniem punktu rosy.

Sterowanie osuszaniem realizuje sterownik PLC systemu wytwarzania ozonu.

- Wyposażenie elektryczne do sterowania systemem wytwarzania ozonu włącznie z wymaganymi agregatami dodatkowymi, składające się ze sterownika PLC z panelem dotykowym ułatwiającym obsługę systemu i wskazującym parametry robocze włącznie z wizualizacją graficzną, lampek sygnalizacyjnych stanów pracy i zakłóceń, wskaźników prądu, napięcia, częstotliwości i liczby godzin eksploatacji oraz wszystkich składników elektrycznych koniecznych do całkowicie automatycznej eksploatacji systemu.

- Ze względów technicznych wyklucza się zastosowanie urządzeń wykorzystujących do produkcji ozonu sprężone powietrze, sprężony tlen z butli bądź z koncentratora i urządzeń produkujących wodę wysoko ozonową.

Parametry techniczne:

Typ: podciśnieniowy, chłodzony wodą

Wydajność maks. ozonu: 200,0 gO3/h

Stężenie ozonu: maks. 20,0 gO3/Nm³ (przy wydajności maksymalnej)

Regulacja wytwarzania ozonu: 0-100% bezstopniowa, ręczna i automatyczna:

Sygnał regulacji: 4-20 mA

Elektryczne zapotrzebowanie mocy do wytwarzania ozonu: 3,6 kW Napięcie zasilania: 12 kVA, 3x400 V, 50 Hz

Gaz roboczy: powietrze otoczenia

Przepływ gazu roboczego: 10,0 m³/h (STP)

Ciśnienie robocze generatora ozonu: ok. -0,02 bar

Osuszacz powietrza: zamontowany

Typ: z adsorberem regenerowanym gorącym powietrzem

Zapotrzebowanie energii osuszacza: 1,44 kW (średnie)

Liczba kolumn: 2

Środek suszący: sito molekularne

Punkt rosy: <-55 °C

Czynnik chłodzący: woda < 18 °C

Zapotrzebowanie wody chłodzącej: maks. 0,5 m3/h

Jakość wody chłodzącej: woda pitna (woda basenowa na zapytanie)

Przyłącza:

Wyjście ozonu: DN25

Wejście/wyjście wody chłodzącej: 1/2“

Wymiary maksymalne: (dł. x szer. x wys.): 2000 x 600 x 2000 mm

Masa: ok. 750 kg

Deklaracja zgodności: CE

Warunki otoczenia: 30 °C, wzgl. wilgotność 60%

Opis strumienicy:

Urządzenia strumieniowe służy do wprowadzenia odpowiedniej ilości gazu przy jednoczesnym mieszaniu z cieczą.

Przyłącza i wielkość urządzenia:

Przyłącza zasilania i odbioru wody: DN 125

Przyłącze gazu: DN 100

Długość: 1000 mm

Wysokość z przyłączem ozonu: 244 mm

Dokumentacja fotograficzna:

Miejsce włączenia

Wejście instalacji do ozonatora

Ozonator do demontażu i utylizacji

Szafa zasilająca

Trasa okablowania i orurowania