## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
169746 |  | Remont silnika gł. młyna cementu (11667854) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 574105 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 574106 | Gwarancje
3 | 574107 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 574108 | Termin realizacji | do 03.02.2019
5 | 574109 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 447003 | Remont silnika gł. młyna cementu | typ silnika: ABB typ: AML 710L6ABAB nr HM 1006401/1999 P-5750 kW, n – 994 1/min, f – 50 Hz U1 – 6000V, I1 – 670 A U2 – 2090V, I2 – 1666 A m- 1950 kg ,IM 1001, IP - 54 Termin remontu: 21.01.2019 – 02.02.2019 – rozruch 02.02.2019 Zakres remontu silnika głównego: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż silnika i montaż silnika z miejsca pracy, - demontaż i montaż sprzęgła, - przegląd i czyszczenie poszczególnych części silnika, - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego, - czyszczenie chłodnicy, - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika, - kontrola węzłów łożyskowych, luzy w tarczach, na wale itp, - wymiana łożysk silnika (łożyska dostarcza Zakład Ekocem), - wykonanie smarowania łożysk - typ smaru do uzgodnienia z Zakładem Ekocem, - wyważanie wirnika, - sprawdzenie lakierowania uzwojeń i klinowania, - lakierowanie uzwojeń (w miarę potrzeb), - dokładne ustawienie wirnika w polu stojana, - wymiana głowicy pierścieniowej – głowica zamówiona w ABB, konieczne skrócenie oferowanego czasu wykonania głowicy , wysyłka zamówionej głowicy bezpośrednio do warsztatu ABB Ostrawa , dostawa w terminie do 20.01.2019, - wymiana i dotarcie szczotek ( w miarę potrzeb)- szczotki dostarcza Zakład Ekocem, - pomiary elektryczne w zakresie: a) pomiar rezystancji izolacji stojan, b) pomiar rezystancji izolacji wirnika, c) pomiar rezystancji izolacji grzałek, d) pomiar rezystancji izolacji czujników temperatury, e) pomiar rezystancji izolacji gniazda łożyskowego, f) pomiar rezystancji uzwojeń stojana, g) pomiar rezystancji uzwojeń wirnika, h) pomiar rezystancji czujników temperatury, i) pomiar rezystancji grzałek, j) pomiar prądów i napięcia (przekładnia) przy rozwartym wirniku, k) pomiar prądów, napięcia i mocy dla biegu jałowego l) pomiar drgań łożysk, ł) pomiary luzów w węzłach łożyskowych z protokółem pomiarów, m) pomiary bicia poosiowego poszczególnych części (pakietu, czopu pod łożysko, głowicy itp..) wirnika zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów, n) pomiary luzów poosiowych zgodnie z dokumentacja producenta z protokółem pomiarów, - ruch próbny 2 godz. i pomiary drgań, - wykonane testów oceny przewidywanego bezawaryjnego okresu Użytkowania silników ABB LEAP, - malowanie silnika (kolor niebieski), - przygotowanie silnika do transportu, - transport silnika do i z remontu, - montaż silnika na miejscu pracy wraz z osiowaniem i podłączeniem elektrycznym, - wykonani rozruchu na stanowisku roboczym z pomiarami drgań i stanu łożysk, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - ocena przydatności do eksploatacji, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru, zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 169746 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 169746 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 169746 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 169746 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont silnika gł. młyna cementu</p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>- Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>