## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
169752 |  | Remont silników (11667857) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 574127 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 574128 | Gwarancje
3 | 574129 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 574130 | Termin realizacji | do 03.02.2019
5 | 574131 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 447017 | Remont silnika kompresora transp. MC | Dane silnika: EMIT SA ;Sh 400 H4 Cs; nr 14 8962 S1 450 kW , 1490 / min , 762/440 A , 0.88 cosφ , 2920 kg Łożyska: DE 6324MC3, NDE 6322MC3 Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 447018 | Remont silnika separatora MC | Dane silnika: 500kW; 00/690V;1489 rpm; ABB nr 3400380 M2BA 355 MLC4V1 Remont silnika elektrycznego - UWAGA: remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 447019 | Remont silnika 1 komory filtra gł. MC | Dane silnika: 110Kw;400/690V;1485rpm; VEM K21R315 S4 Remont silnika elektrycznego - UWAGA: remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 447021 | Remont silnika 2 komory filtra gł. MC | Dane silnika: 30kW;1465rpm; 400/660V; Siemens 1LG4-207-4AA60 Remont silnika elektrycznego - UWAGA: remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 447022 | Remont silnika wentylatora obiegowego MC | Dane silnika: 450kW;400/690V;993rpm; ABB M2BA 00LKB 6 B3 GH-21191-5, nr 3400504 p.code 3GBA403520–18446701 Remont silnika elektrycznego - UWAGA: remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 447023 | Remont silnika pompy IBAU MC | Dane silnika: 200 kW,345A, 989/min,400VAC; SIEMENS 1LA8315–6AB60–Z,nrA4377455,IM B3, Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 169752 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 169752 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 169752 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 169752 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont silników </p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>-&nbsp;Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>