## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
272196 |  | Remonty silników (11840500) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 935873 | Termin płatności | przelew 60 dni
2 | 935875 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 935876 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 935877 | Termin realizacji | 27.01.2020 - 07.02.2020
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 621266 | Remont silnika kompresora transp. MC | Dane silnika: EMIT SA ;Sh 400 H4 Cs; nr 14 8962 S1 450 kW , 1490 / min , 762/440 A , 0.88 cosφ , 2920 kg Łożyska: DE 6324MC3, NDE 6322MC3 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 621269 | Wymiana silnika separatora MC | Dane silnika: 500kW; 00/690V;1489 rpm; ABB nr 3400380 M2BA 355 MLC4V1 Zakres prac: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - dobór, dostawa i montaż sprzęgła na silniku rezerwowym SIEMENS 500 kW 1LA83574PB88, - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - dobór nastaw falownika ABB ACS-600 dla zamontowanego silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika zapewnia wykonawca prac, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 621270 | Remont silnika 1 komory filtra gł. MC | Dane silnika: 110Kw;400/690V;1485rpm; VEM K21R315 S4 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 621273 | Remont silnika 2 komory filtra gł. MC | Dane silnika: 30kW;1465rpm; 400/660V; Siemens 1LG4-207-4AA60 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 621276 | Wymiana silnika wentylatora obieg. MC | Dane silnika: 450kW;400/690V;993rpm; ABB M2BA 00LKB 6 B3 GH-21191-5, nr 3400504 p.code 3GBA403520–18446701 Zakres prac: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - dobór, dostawa i montaż sprzęgła na silniku rezerwowym SIEMENS 450 kW 1LA8403-6PB80, - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - dobór nastaw falownika ABB ACS-600 dla zamontowanego silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika zapewnia wykonawca prac, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) Uwaga: Ze względu na zakres prac konieczna wizja lokalna. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 621277 | Remont silnika pompy IBAU MC | Dane silnika: 200 kW,345A, 989/min,400VAC; SIEMENS 1LA8315–6AB60–Z,nrA4377455,IM B3, Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 621280 | Remont silnika pomocniczego MC | Dane silnika: LOHER ANGA – 315MB –04A, IM-B03 nr ser.3251938 132kW,230- 246A, 1485rpm,900kg, 0,85cosφ,ROT-DS4,Th.CL-F, IP-55, Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator)), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika (w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
8 | 621283 | Remont silnika elewatora MC | Dane silnika: Siemens 1LG4-253-4AA60;55kW;1480rpm; 400/680V Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 272196 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 272196 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 272196 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 272196 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Remonty silników&nbsp;</p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>