## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
77248 |  | Awaryjna wymiana instalacji antenowej na obiekcie o wysokości ok 80 m w Rogożnie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 239757 | termin wykonania | do 28.04.2017
2 | 239758 | gwarancja | min 12 miesięcy
3 | 239759 | warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 218148 | Awaryjna wymiana instalacji antenowej na obiekcie o wysokości ok 80 m w Rogożnie | Przedmiotem zamówienia jest usługa awaryjnej wymiany instalacji antenowej, polegająca na wymianie dostarczonej przez Zlecającego anteny CXL 2-3 LW/h, oraz dostarczonego przez wykonawcę fidera antenowego na nowy o parametrach nie gorszych niż kabel RFA-50 ½’’, z zastosowaniem złącz i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania tego zadania, w tym instalacja nowych uchwytów systemowych do fidera antenowego. Fider należy połączyć z anteną – z zastosowaniem jumpera elastycznego. Fider należy poprowadzić od miejsca zainstalowania urządzeń w pomieszczeniu technicznym, znajdującym się przy maszcie antenowym (kontener). Na kablu antenowym (fiderze) należy zainstalować 2 opaski uziemiające – jedną za jumperem na prostym odcinku kabla, a drugą przed zejściem z pionowej drogi kablowej na poziomy most kablowy przy podstawie masztu, a ochronnik napięciowy zainstalować w puszce hermetycznej przed wejściem do pomieszczenia technicznego. Po wykonaniu wymiany należy przeprowadzić pomiary WFS instalacji antenowej w zakresie częstotliwości 165 do 174 MHz, udokumentowane protokołem pomiarowym. Z wykonanych prac sporządzić dokumentacją powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis graficzny i zdjęcia wymienionej instalacji oraz zdjęcia masztu antenowego z zainstalowaną anteną. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po ustaleniu terminu z przedstawicielem zamawiającego tel. kontaktowy 618414150. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i użyte materiały. Zdemontowane elementy instalacji: antenę wraz z kablem antenowym należy dostarczyć do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu. Po wykonaniu powyższych czynności należy spisać protokół odbioru robót wymagający akceptacji Zleceniodawcy, co będzie podstawą do przyjęcia wystawionej faktury. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 218148 | Awaryjna wymiana instalacji antenowej na obiekcie o wysokości ok 80 m w Rogożnie | Rogoźno RPT 2017-01-04_11-19-59.JPG
Warunki postępowania
Awaryjna wymiana instalacji antenowej polegajaca na wymianie kabla antenowego wraz z anteną z zastosowaniem materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji antenowej oraz pomiarami instalacji antenowej i dokumentacją powykonawczą w formie graficznej i fotograficznej. Kabel poprowadzic od anteny do pomieszczenia znajdującego sie przy maszcie antenowym - do miejsca zainstalowania urządzeń. Prace zakończone protokołem odbioru robót.