## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
813999 |  | Modernizacja rozdzielnic 15kV, 6kV i n/n w GSZ Kopalni Folwark |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2651451 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych
2 | 2651452 | Termin realizacji usługi | Prosimy o potwierdzenie terminu realizacji
3 | 2651453 | Termin płatności | Preferowane 30 - 60 dni
4 | 2651454 | Gwarancja | Prosimy o podanie warunków gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1501118 | Dostawa i wymiana baterii akumulatorów | Zgodnie z opisem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 813999 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 813999 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
3 | 813999 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
4 | 813999 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
5 | 813999 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
6 | 813999 | Warunki postępowania | Dostawa,montaz i uruchomienie rozdzielni głównej SO20.zip
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie: &nbsp;</span><font color="#000000" face="Arial"><span style="font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;"><strong>Modernizacja rozdzielnic 15kV, 6kV i n/n w GSZ Kopalni Folwark</strong></span></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><strong>Zakres prac obejmuje:</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Dostawa i wymiana baterii akumulatorów 220 VDC, 220Ah&nbsp; na Kopalni Folwark - 1 szt.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Zakres prac:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Przygotowanie harmonogramu prac,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Opracowanie instrukcji Organizacji bezpiecznego wykonania robót</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Dostawa baterii akumulatorów 220 VDC, 220Ah, – 1 komplet&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Wymagania dla baterii:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Bateria typu „OGi bloc” produkcji Hoppecke wraz z systemem zewnętrznej rekombinacji gazów AquaGen.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">-&nbsp; ogniwo klasyczne typu "OGi bloc 6V 160" o pojemności C10 = 218Ah łącznie; grid ¦ power V H 6‐160 1210353160 – 35 szt.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">-&nbsp; ogniwa klasyczne z ciekłym elektrolitem zabudowane na stelażu z kuwetami na elektrolit -&nbsp; ilość ogniw: 105..</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- płyta dodatnia ogniwa pastowana niskoantymonowa, (ujemna wapniowa),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- pojemność baterii C10 = 220Ah (+/- 5%)&nbsp; przy Uk=1,8V/ogn.i temperaturze odniesienia wynoszącej 20 st. C</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- naczynia ogniw przejrzyste,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- połączenia w ramach jednej obudowy wewnątrz bloku (nie na zewnątrz bloku – celem uniknięcia ew. zwarć),</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- wykonane ogniw wg normy DIN 40739, IEC 896-1,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- wszystkie elementy w tym śruby oraz łączniki fabrycznie izolowane, wymagany jest brak elementów demontowanych (ruchomych) np. na czas pomiarów napięć.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- minimalna projektowa żywotność (do 80% Cn.) – 15 lat,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- produkcja w UE</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- ogniwa wyposażone w system zewnętrznej, katalitycznej rekombinacji gazów tego samego producenta co ogniwo z dwukierunkowym zaworem ciśnieniowym (jak w bateriach VRLA) o żywotności min. równej żywotności baterii.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- ogniwa i rekombinatory oznaczone numerami seryjnymi / kodem celem ich weryfikacji</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- do oferty dołączyć oryginalne producenckie karty katalogowe bloków baterii i systemu rekombinacji potwierdzające ww. cechy funkcjonalne.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">4.<span style="white-space:pre"> </span>System zewnętrznej rekombinacji gazów AquaGen grid AquaGen pro – 105 szt.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">5.<span style="white-space:pre"> </span>Stojak bateryjny wraz z kuwetą (komplet) - 1 szt.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">6.<span style="white-space:pre"> </span>Dostawa i wymiana prostownika Medcom ZB 220/30 do baterii akumulatorów 220 VDC, 220Ah&nbsp; - 1 szt.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Wymagania dla prostownika:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Zastosować prostownik typu „ZB” produkcji Medcom</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Napięcie zasilania: 3x400V (-15% ÷ +10%)</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Napięcie wyjściowe: 220V DC</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Stabilność napięcia wyjściowego: &lt;1%</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Tętnienia napięcia wyjściowego: &lt;0,5%</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Korekcja termiczna napięcia wyjściowego: - 100C ÷ +400C</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Prąd wyjściowy: 30A</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Próg ograniczenia prądu wyjściowego - (1,02 ÷ 1,1)In</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Tryby pracy do wyboru: buforowy, formowanie baterii lub szybkie ładowanie baterii,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Obudowa stojąca,</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">- Możliwość komunikacji do systemu nadzoru – alarmy, sygnalizacja stanu pracy</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">7.<span style="white-space:pre"> </span>Rozładunek i transport nowej baterii na Kopalni Folwark</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">8.<span style="white-space:pre"> </span>Podstawienie i podłączenie baterii zastępczej na czas wymiany&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">9.<span style="white-space:pre"> </span>Demontaż starej baterii, montaż nowej baterii, podłączenie kabli, utylizacja baterii, próba pojemności baterii na obiekcie, uruchomienie, prostownika i baterii</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">10.<span style="white-space:pre"> </span>Wykonanie pomiarów pomontażowych.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">11.<span style="white-space:pre"> </span>Wykonanie dokumentacji powykonawczej.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">12.<span style="white-space:pre"> </span>Segregacja i utylizacja odpadów. Złom stalowy i kolorowy posegregowany stanowi własność Górażdże CEMENT S.A. pozostałe odpady są własnością wykonawcy</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;">Termin dostawy i montażu 01.2024 r.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><br></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> </ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">:</span></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 7778478, tel. kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl - w sprawach technicznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; font-size: 11pt; text-wrap: wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>